Практическое занятие 1
Изучение способов сушки изоляции обмоток электродвигателей
Цель работы — изучить схемы и методику различных способов сушки изоляции обмоток электродвигателей.
Краткие теоретические сведения
Сушка электрических машин должна обязательно производиться при неудовлетворительных характеристиках изоляционных материалов, которые указывают на недопустимую степень увлажненности изоляции. Как правило, сушка производится до установки машины. Сушка машин перед пуском производится в том случае, если машина после установки или в период хранения находилась в помещении, где изоляция увлажнилась, и измерения изоляционных характеристик перед пуском показывают на увлажненность изоляции.

Для определения условий, обязательных при включении без сушки, электрические машины переменного тока условно разделяют на две группы:
1. электродвигатели до 5000 кВт с частотой вращения не более 1500 об/мин;
2. генераторы и синхронные компенсаторы, а также электродвигатели, не входящие в группу 1.
Основными критериями для включения машин без сушки являются:
R60” – одноминутное значение сопротивления изоляции обмоток (замеренное через 60 с после начала измерения), МОм; 
[image: image25.png]


 — коэффициент абсорбции, равный отношению одноминутного значения сопротивления изоляции к 15-секундному значению при температуре измерения от 10 до 30°С;
характеристика токов утечки при приложении выпрямленного испытательного напряжения.
Это испытание не проводится на машинах группы 1, если R60” и 
[image: image2.wmf]60"

15"

R

R

 в норме. Разрешается также не проводить его и на машинах группы 2, а также на машинах группы 1, но обязательным условием включения таких машин является соблюдение допустимых значений R60” и отношения 
[image: image3.wmf]60"

15"

R

R

 при значениях R60” вдвое меньших нормы.
Значение R60” для двигателей группы 1 на номинальное напряжение до 1000 В должно быть не менее 0.5 МОм, а коэффициент абсорбции не менее 1.2.
Для машин группы 2 значение R60” должно быть не менее значений, вычисленных по формуле

[image: image4.wmf]60"

0.011000

íîì

íîì

U

R

P

=

×+


измеренных при температуре 75°С, где Uном — номинальное напряжение электрической машины, В; Pном — номинальная мощность, кВт.
Коэффициент абсорбции для машин группы 2 должен быть не менее 1.3.
Если измеренные параметры не удовлетворяют нормам, то электрическую машину подвергают сушке.
Обмотки машин перед сушкой должны быть очищены от загрязнений и осевшей пыли, продуты сухим и чистым воздухом давлением не выше 2 кгс/см2 (0.2 МПа). Если вода продолжительное время воздействует на обмотки двигателя, то измерения и испытания, связанные с подачей напряжения, должны производиться после контрольного прогрева и подсушки путем внешнего нагрева. Осуществлять сушку пропусканием тока через обмотки допускается в том случае, если сопротивление изоляции обмоток статора машин переменного тока и обмотки якоря машин постоянного тока не менее 5 кОм, а сопротивление изоляции обмоток ротора машин переменного тока и обмоток возбуждения машин постоянного тока не менее 20 кОм.
Перед проведением сушки корпус машины должен быть обязательно заземлен. В период подготовки к сушке необходимо предусмотреть возможность выполнения измерений, поэтому необходимо вывести концы обмоток в удобное для измерений место, изолировать их, установить термометры и температурные индикаторы. В процессе сушки измеряют сопротивление изоляции, температуру обмоток, активной стали и окружающего воздуха. Во избежание потерь теплоты машина должна быть закрыта.
В период подготовки к сушке проводят необходимые противопожарные мероприятия: место проведения сушки обеспечивают средствами пожаротушения, водоснабжения. В помещении не должны храниться  горючесмазочные материалы.
В процессе сушки следует постоянно контролировать температуру обмоток и стали частей электрических машин. Максимальная температура в наиболее нагретом месте обмотки или стали при нагреве током не должна превышать 80°С при измерении термометрами 100°С при измерении методом сопротивления, 90С при измерении встроенными и заложенными температурными индикато​рами и 100°С при измерении термометром при сушке методом внешнего нагрева.
Скорость достижения установившейся температуры не должна превышать 4-5°С/ч. Для ограничения резкого повышения температуры своевременно снижают ток или периодически отключают источник питания. До достижения установившейся температуры делается запись один раз в час, с момента достижения установившейся температуры — один раз в 2 ч.
Сушка прекращается после того, как сопротивление изоляции будет держаться при постоянной температуре практически неизменным в течение 3-5 ч. Сушка считается законченной при условиях: R60” и 
[image: image5.wmf]60"

15"

R

R

 имеют установившееся значение в течение 3 – 5 ч и значения их – не менее допустимых.
Способы сушки электрических машин
1. [image: image1.wmf]60"

15"

R

R

[image: image21.png]


Внешний нагрев (рис. 17). Этим методом рекомендуется про​изводить сушку всех электрических машин и обязательно сильно отсыревших. Для нагрева применяются тепловоздуходувки, нагре​вательные сопротивления (для машин малой мощности — сушильные шкафы). Для электрических машин с замкнутой системой вен​тиляции нагреватели размещают в вентиляционной камере и температуру горячего воздуха, поступающего в машину, регулируют отключением нагревателей. Мощность (кВт) нагревательных элементов тепловоздуходувки определяют по формуле

[image: image6.wmf](

)

21

0.07

PQCtt

=×××-

,
где Q — количество воздуха, прогоняемого вентилятором через камеру, м3/мин; С — теплоемкость воздуха, равная 0.273 ккал/кг (1.14 кДж/кг); t1 — температура окружающего воздуха, °С; t2 — температура горячего воздуха, °С (принимается примерно равной 90°С). Количество воздуха, прогоняемого в 1 мин через камеру, принимают равным 1.5 Qк, где Qк — объем камеры, м3.
При ориентировочных расчетах мощность нагревательных элементов тепловоздуходувок можно принимать: для электрических машин мощностью до 500 кВт – 3,5 %; для электрических машин 500 – 1000 кВт – 1,5 – 3 % мощности  машины.
2. [image: image22.png]


[image: image23.png]| Mg | zg ‘)g | E
PA PA PA PA



Сушка инфракрасными лучами. Этот метод также рекомендуется для всех электрических машин и обязателен для сильно от​сыревших. В качестве источника инфракрасных лучей применяют зеркальные лампы накаливания. Электродвигатель должен находи​ться от лампы на расстоянии 20 – 40 см. Лампы для равномерного прогрева желательно располагать в шахматном порядке с расстоя​ниями между осями ламп 20 – 30 см. По мере возрастания температуры часть ламп отключается. Как правило, мощность применяемых ламп 250 или 500 Вт. Для сушки электрических машин общая мощность ламп колеблется в пределах 5 – 15 кВт.
3. Метод индукционных потерь мощности в стали статора с ис​пользованием вала в качестве на​магничивающего витка (рис. 18).
Этот метод рекомендуется для всех электрических машин, у которых изолированы подшипники или есть возможность их изолировать.
Через вал пропускается ток от сварочного трансформатора (или нескольких параллельно включенных). Вторичный ток может регулироваться реактором сварочного трансформатора. Необходимые параметры трансформаторов 
[image: image7.wmf]1550

U

=¸

 В, ток – до 1000 А. Возможно использование силовых трансформаторов 6000/400 В при подключении к стороне высшего напряжения 400 В и полу​чении на стороне низшего напряжения 24 В. Подводимое напряжение (В) частотой 50 Гц определяют по формуле

[image: image8.wmf]45

c

BS

U

w

=

,
где В — заданная  индукция, Тл (В = 0,6 ÷ 0,8 Тл); S — сечение активной стали, см2; ω = 1. Сечение активной стали (см2)

[image: image9.wmf]ñòñò

Sklh

=


где k – коэффициент запаса стали, равный 0,95; lст – длина активной стали статора без воздушных каналов, см; hст – высота активной стали, см (без зубцов);

[image: image10.wmf]ñòê

llnb

=-


где l – полная длина стали статора; n – количество вентиляционных каналов; bк – ширина вентиляционных каналов.
Потребную МДС (ток, протекающий по валу, А) определяют по формуле

[image: image11.wmf]0

вср

aIDa

wpw

==

,

где Dcp – средний диаметр активной стали статора, см; aω0 – удельная МДС (зависит от сорта стали) При В, равном 0.6; 0.7; 0.8 Тл, удельная МДС соответственно равна 1.4; 1.8; 2.2 для слабо- и среднелегированных сталей. 
4. Метод индукционных потерь мощности в активной стали статора с помощью специаль​ной намагничивающей обмотки (рис. 19). Этот метод рекомендуется для электрических машин, поступивших в разобранном состоянии или прошедших разборку при ревизии. При этом методе нагревание происходит за счет создания в стали статора переменного магнитного потока путем наматывания на статор специальной намагничивающей обмотки из изолированного провода. Обмотка питается однофазным током. Сушка электродвигателя должна производиться при вынутом роторе. Намагничивающие витки изолируются от стали статора асбестом или электрокартоном. Нагрузку на провода выбирают в пределах 0.5 – 0.7 допустимой. Регулирование температуры производится периодически включениями и отключениями намагничивающей обмотки или переключением числа витков. При использовании этого метода лобовые  части обмотки подогревают тепловоздуходувкой. Ротор машины подсушивают постоянным током.
[image: image24.png]W3o0nayua noduunnuna



Число витков намагничивающей обмотки определяется по формуле

[image: image12.wmf]45

c

U

SB

w

=


Обозначения элементов, входящих в формулу, приведены в п. 3.
Ток в намагничивающей катушке

[image: image13.wmf]0

ср

Da

a

I

pw

w

ww

==


Подводимое напряжение Uc выбирают равным 380 В или 220 В; aω0, B, S определяют так же, как в п. 3.
Провода и кабели для намагничивающей обмотки не должны иметь металлической оболочки. Нагрузку на провод принимают равной 50 – 70% допустимой.
Для быстрого подъема температуры в начале сушки индукцию рекомендуется выбирать 0.7 – 0.8 Тл. При установившемся тепловом режиме она может быть снижена до 0.4 – 0.6 Тл путем уменьшения подводимого напряжения или увеличения числа витков намагничивающей обмотки.
Этот метод непригоден для сушки машин мощностью менее 150 – 220 кВт, так как вследствие малого сечения активной стали требуется очень большое количество витков.
5. Метод потерь на вихревые токи в статоре машин переменного тока или в станине электрических машин постоянного тока (рис. 20), Этот метод применяется для электрических машин малой и средней мощности с щитовыми подшипниками. Намагничивающая обмотка из изолированных проводов наматывается по наружной поверхности станины электрической машины. Вследствие создания вихревых токов станина нагревается. В качестве источников питания наиболее удобными являются сварочные трансформаторы, позволяющие регулировать ток. Возможно последовательное подключение нескольких машин.
Мощность (кВт), потребная для сушки,

[image: image14.wmf](

)

3

0

10

корп

PkFtt

-

=×-×

,
где k коэффициент теплопередачи, равный 5 при утепленной и 12 при неутепленной машине; F – полная поверхность корпуса машины, м2; tкорп – температура нагрева корпуса электрической машины, принимаемая для расчетов равной 100°С; t0, – температура окружающего воздуха, °С.
Удельные потери (кВт/м2)

[image: image15.wmf]0

P

p

F

D=

,

где F0 – поверхность корпуса электрической машины, охватываемая намагничивающей обмоткой, м2.
Число витков намагничивающей обмотки

[image: image16.wmf]UA

L

w

=

,
где U – напряжение, подведенное к обмотке, В; А – коэффициент определяемый по табл. 1.7, в зависимости от удельных потерь; L – длина одного витка, м.
Ток в намагничивающей обмотке (А)


[image: image17.wmf]cos

P

I

U

j

=

×

,
где 
[image: image18.wmf]cos

j

 ориентировочно принимают 0.5 – 0.7.

Таблица 1.7.
Зависимость коэффициента А от удельных потерь
	Удельные потери, кВт/м2
	Коэффициент А
	Удельные потери, кВт/м2
	Коэффициент А
	Удельные потери, кВт/м2
	Коэффициент А
	Удельные потери, кВт/м2
	Коэффициент А

	0.1
	4.21
	1
	1.85
	1.8
	1.49
	2.8
	1.27

	0.3
	2.76
	1.2
	1.72
	2
	1.44
	3
	1.24

	0.5
	2.3
	1.4
	1.63
	2.2
	1.39
	3.25
	1.2

	0.7
	2.06
	1.5
	1.6
	2.4
	1.35
	3.5
	1.18

	0.9
	1.9
	1.6
	1.55
	2.6
	1.31
	4
	1.12


Нагрузку на провод выбирают 0.5 – 0.7 от допустимой.
Этот способ мало пригоден для сушки крупных электрических машин, так как требует большой мощности и большого числа витков.
6. Сушка от постороннего источника постоянного (переменного) тока (рис. 21). Сушка постоянным током производится при заторможенном роторе и рекомендуется для машин переменного тока, а также для обмоток возбуждения машин постоянного тока. Если выведены все шесть концов обмотки, ток пропускается последовательно через обмотки всех фаз (рис. 21, а, б). Если выведе​ны только три конца обмотки, то обмотки соединяются, как показано на рис. 21 в, г, с переключением фаз через каждый час. Отключение производят постепенным снижением подводимого напряжения. Обмотка ротора высыхает и не требует дополнительной сушки.
Ток сушки поддерживается в пределах 0.4 – 0.7Iном. Температуру регулируют путем изменения тока сушки с помощью изменения подводимого напряжения или реостатом. Необходимое напряжение (В) источника постоянного тока находят по формуле

[image: image19.wmf]cc

UIR

=×

,
где Ic – ток сушки, A; R – сопротивление постоянному тку обмоток машин по принятой схеме сушки, Ом.
Аналогично можно проводить сушку от постороннего источника однофазного тока. Этот способ рекомендуется для электрических машин переменного тока. Ротор может быть вынут и высушен отдельно. Ротор с двойной клеткой при сушке по схемам рис. 21 должен быть вынут обязательно. Сушка производится так же. Ток сушки должен составлять 50 – 70% от номинального.
Рисунок 21. Сушка потерями в меди от постороннего источника постоянного или однофазного тока
Помимо описанных методов сушки существуют метод с помощью постороннего источника трехфазного тока в режиме короткого замы​кания, метод короткого замыкания в генераторном режиме, метод «ползучей» скорости. Однако эти методы из-за их трудоемкости и сложности применяют редко и в работе не рассматриваются.
Порядок выполнения работы
1. Рассчитать мощность нагревательного элемента тепловоздуходувки для сушки двигателя мощностью Рном = 2.2 кВт.
2. При сушке методом 3 для выбранного статора определить подводимое напряжение U (В) и ток, протекающий по валу 1В (А). Принять В = 0.7 Тл.
3. При сушке методом 4 для выбранного статора определить ток в намагничивающей катушке, выбрать марку и сечение провода на​магничивающей обмотки. Принять: В = 0.8 Тл, Uc = 220 В, нагрузка – 70% допустимой.
4. При сушке методом 5 для выбранного двигателя определить число витков ω и ток I в намагничивающей обмотке, учитывая, что машина неутепленная. Принять температуру окружающего воздуха 20°С. Учитывая нагрузку на провод 50% допустимой, выбрать марку и сечение провода.
5. Составить отчет о работе.
Контрольные вопросы
1. Что такое R60” и 
[image: image20.wmf]60"

15"

R

R

?
2. В каких случаях возникает необходимость сушки электрических машин?
3. В чем заключаются подготовительные работы к сушке электрических машин?
4. При каких условиях сушку можно считать закопченной?
5. В чем сущность изученных методов сушки?
Рекомендуемая литература
1. Зюзин А.Ф., Поконов Н.3., Антонов М.В. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок. -М.: Высшая школа, 1986.
2. Елкин Ю.С Монтаж электрических машин. — М.: Энергия, 1979.
Рисунок 17. Сушка внешним нагревом








Рис. 18. Сушка индукционными потерями мощности в активной стали статора с использованием вала электрической машины в качестве намагничивающего витка





Рисунок 19. Сушка индукционными потерями мощности в активной стали статора с помощью специальной на магничивающей обмотки





Рисунок 20. Сушка потерями на вихревые токи в станине электрических машин с щитовыми подшипниками (малой и средней мощности)








_1254315781.unknown

_1254505821.unknown

_1254509316.unknown

_1254510657.unknown

_1254514360.unknown

_1254515631.unknown

_1254510434.unknown

_1254508411.unknown

_1254509032.unknown

_1254506332.unknown

_1254315783.unknown

_1254503992.unknown

_1254315782.unknown

_1254315776.unknown

_1254315778.unknown

_1254315780.unknown

_1254315777.unknown

_1254315774.unknown

_1254315775.unknown

_1254315773.unknown

