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В СНиП 21-01-97* внесены Изменения № 1 и № 2, принятые постановлениями Госстроя России от 3 июня 1999 г. № 41 и от 19 июля 2002 г. № 90 и введенные в действие с 1 июля 1999 г. И 1 июля 2002 г. соответственно.
 
ОСНОВЫ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ 
Вопросы для самоподготовки
1. .Понятие  температуры вспышки
2. Определение пожароопасной категории помещения
3. Температура самовоспламенения tсв
4. Нижний концентрационный предел распространения пламени 
5. Верхний концентрационный предел распространения пламени Jв
6. Степени огнестойкости зданий и сооружений
7. Фактическая степень огнестойкости СОФ
8. Понятие требуемой степенью огнестойкости  здания СОтр
9.  Конструктивные характеристики зданий и сооружений от их степени огнестойкости
10. Системы пожаротушения

 
Настоящие нормы и правила разработаны в соответствии с требованиями СНиП 10-01, рекомендациями международных организаций по стандартизации и нормированию и являются основополагающим документом комплекса 21 «Пожарная безопасность» Системы нормативных документов в строительстве.
По взрывопожарной и пожарной опасности помещения подразделяются на категории А, Б, В1 - В4, Г и Д, а здания - на категории А, Б, В, Г и Д.
Категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зданий определяются для наиболее неблагоприятного в отношении пожара или взрыва периода, исходя из вида находящихся в аппаратах и помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, особенностей технологических процессов.
Категории пожарной опасности наружных установок определяются, исходя из вида находящихся в наружных установках горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, особенностей технологических процессов.
Категории помещений по взрывопожарной опасности
Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в соответствии с табл. 1. Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям, приведенным в табл. 1, от высшей (А) к низшей (Д).
Таблица 1
	

	Категория помещения
	Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении
	

	А
взрывопожароопасная
	Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28oС в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа.
Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа
	

	Б
взрывопожароопасная
	Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28oС, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа
	

	В1 - В4
пожароопасные
	Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б
	

	Г
	Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива
	

	Д
	Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии
	

	
	
	


Определение пожароопасной категории помещения осуществляется путем сравнения максимального значения удельной временной пожарной нагрузки (далее по тексту -- пожарная нагрузка) на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в табл. 2.
Таблица 2
	

	Категория помещения
	Удельная пожарная нагрузка g на участке, МДж*м-2
	Способ размещения
	

	В1
	Более 2200
	Не нормируется
	

	В2
	1401 -- 2200
	См. п. 25
	

	В3
	181 - 1400
	То же
	

	В4
	1 - 180
	На любом участке пола помещения площадью 10 м2.
	

	
	
	
	


Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности
Здание относится к категории А, если в нем суммарная площадь помещений категории А превышает 5 % площади всех помещений или 200 м2.
Допускается не относить здание к категории А, если суммарная площадь помещений категории А в здании не превышает 25 % суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 м2) и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения.
Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены два условия:
-здание не относится к категории А;
-суммарная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 % суммарной площади всех помещений или 200 м2.
Допускается не относить здание к категории Б, если суммарная площадь помещений категорий А и Б в здании не превышает 25 % суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 м2) и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения.
Здание относится к категории В, если одновременно выполнены два условия:
-здание не относится к категориям А или Б;
-суммарная площадь помещений категорий А, Б и В превышает 5 % (10%, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммарной площади всех помещений.
Допускается не относить здание к категории В, если суммарная площадь помещений категорий А, Б и В в здании не превышает 25 % суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 м2) и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения.
Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены два условия:
-здание не относится к категориям А, Б или В;
- суммарная площадь помещений категорий А, Б, В и Г превышает 5 % суммарной площади всех помещений.
Допускается не относить знание к категории Г, если суммарная площадь помещений категорий А, Б, В и Г в здании не превышает 25 % суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 м2) и помещения категорий А, Б, В оборудуются установками автоматического пожаротушения.
Здание относится к категории Д, если оно не относится к категориям А, Б, В или Г.
температура вспышки tвсп - самая низкая температура горючего вещества, при которой над его поверхностью образуются пары или газы, способные вспыхивать в воздухе от источника зажигания, но скорость их образования недостаточна для возникновения устойчивого горения
Температура самовоспламенения tсв - самая низкая температура вещества, при которой происходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций, заканчивающихся пламенным горением (по Баратов А.Н., Корольченко А.Я., Кравчук Г.Н. и др. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов  и средства их тушения: Справ. изд. в 2 книгах. - М., Химия, 1990.).
Нижний концентрационный предел распространения пламени (предел воспламенения) Jн - это такая доля горючего в смеси с окислителем, с уменьшением которой смесь становится не способной к распространению пламени (по Баратов А.Н., Корольченко А.Я., Кравчук Г.Н. и др. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов  и средства их тушения: Справ. изд. в 2 книгах. - М., Химия, 1990.).
Верхний концентрационный предел распространения пламени Jв - это такая доля горючего в смеси с окислителем, с увеличением которой смесь становится не способной к распространению пламени (по Баратов А.Н., Корольченко А.Я., Кравчук Г.Н. и др. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов  и средства их тушения: Справ. изд. в 2 книгах. - М., Химия, 1990.


Таблица 1. Классы пожаров и рекомендуемые огнетушащие средства
	Класс пожара
	Характеристика горючей среды или объекта
	Огнетушащие средства

	А
	Обычные твердые горючие материалы (бумага, дерево, ткань и др.)
	Все виды огнетушащих средств (прежде всего вода)

	В
	Горючие жидкости (бензин, лаки, масла, растворители и др.), плавящиеся при нагревании материалы
	Распыленная вода, все виды пен, составы на основе галогенов, порошки

	С
	Горючие газы (метан, пропан, водород, ацетилен и др.)
	Газовые составы: инертные разбавители (СО2, N2), галогеноуглеводороды, порошки, вода (для охлаждения)

	D
	Металлы и их сплавы (К, Nа, Аl, Mg идр.)
	Порошки (при спокойной подаче на горячую поверхность)

	Е
	Электроустановки, находящиеся под напряжением
	Галогеноуглеводороды, диоксид углерода, порошки



Степени огнестойкости зданий и сооружений
         Здание состоит из разнообразных конструктивных элементов, обладающих различной огенетойкостью. Способность здания в целом сопротивляться разрушению в условиях пожара характеризуется степенью огнестойкости. Степень огнестойкости - классификационная характеристика объекта, определяемая показателями огнестойкости и пожарной опасности строительных конструкций (по СТ СЭВ 383-87) Она обозначается римскими цифрами: I, II, III и т.д.
Согласно СНиП 21.01-97* все здания и сооружения подразделяются на пять степеней огнестойкости: I, II, III, IV, V (табл. 1.). Степень огнестойкости здания регламентируется пределами огнестойкости основных конструктивных элементов здания с учетом их функциональной роли.
К пределу огнестойкости элементов здания, выполняющих одновременно функции ограждающих конструкций, например, к несущим стенам, в нормативных документах должны предъявляться дополнительные требования по потере целостности (Е), потере несущей способности (R)  и теплоизолирующей способности (I) с учетом 
класса функциональной пожарной пасности зданий и помещений.
Различают фактическую и требуемую степени огнестойкости здания (сооружения). Фактическая степень огнестойкости СОФ - это действительная степень огнестойкости запроектированного или  построенного здания, определяемая по результатам пожарно-технической экспертизы строительных конструкций зданий и нормативным положениям. Пределы огнестойкости строительных конструкций для определения фактической степени огнестойкости здания приведены в табл. 1.
Под требуемой степенью огнестойкости  здания СОтр подразумевается минимальная степень огнестойкости, которой должно обладать здание для удовлетворения требований пожарной безопасности. Требуемая степень огнестойкости зданий определяется специализированными или отраслевыми нормативными документами с учетом назначения зданий, этажности, площади, вместимости, категории производства по взрывопожарной опасности, наличия автоматических установок пожаротушения и других факторов.
Требуемые степени огнестойкости производственных, общественных и жилых зданий приведены в таблицах СНиП 31-03-2001 Производственные здания, СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения, СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные и т.д.
Здание или сооружение удовлетворяет по огнестойкости требованиям пожарной безопасности, если
СОФ > или =   СОтр

Фактическая степень огнестойкости здания должна равняться требуемой или размещаться выше в таблице степени огнестойкости.
Для соблюдения приведенного условия безопасности  строительные конструкции здания должны соответствовать нормативным требованиям по пределам огнестойкости и пределам распространения огня.

	Степень огнестойкости здания
	Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее

	
	Несущие элементы здания
	Наружные ненесущие стены
	Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами)
	Элементы бесчердачных покрытий
	Лестничные клетки

	
	
	
	
	Настилы (в том числе с утеплителем)
	Фермы, балки, прогоны
	Внутренние стены
	Марши и площадки лестниц

	I
	R 120
	Е ЗО
	REI 60
	RE 30
	R ЗО
	REI 120
	R 60

	II
	R 90
	Е 15
	REI 45
	RE 15
	R 15
	REI 90
	R 60

	III
	R 45
	Е 15
	REI 45
	RE 15
	R 15
	REI 60
	R 45

	IV
	R 15
	Е 15
	REI 15
	RE 15
	R 15
	REI 45
	R 15

	V
	Не нормируется




Табл. 1.
R - потеря несущей способности   
	

Противопожарные преграды 
	Тип противопожарных преград или их элементов
	Минимальный предел огнестойкости противопожарных преград или их элементов, ч 

	Противопожарные стены 
	1 
2 
	2,5 
0,75 

	Противопожарные перегородки 
	1 
2 
	0,75 
0,25 

	Противопожарные перекрытия 
	1 
2 
3 
	2,5 
1 
0,75 

	Противопожарные двери и окна 
	1 
2 
3 
	1,2 
0,6 
0,25 

	Противопожарные ворота, люки, клапаны 
	1 
2 
	1,2 
0,6 

	Тамбуры-шлюзы 
Элементы тамбуров-шлюзов:
      противопожарные перегородки 
      противопожарные перекрытия 
      противопожарные двери 
	

1 
3 
2 
	

0,75 
0,75 
0,6 

	Противопожарные зоны (см п. 3.13) 
Элементы противопожарных зон: 
      противопожарные стены, отделяющие, зону от помещений пожарных отсеков 
      противопожарные перегородки внутри зоны 
      колонны 
      противопожарные перекрытия 
      элементы покрытия 
      наружные стены      
	1 


2 


2 
-
3
-
	-


0,75 

0,25 
2,5 
0,75 
0,75 
0,75 





	Класс 
пожара
	Характеристика горючей среды
	Рекомендуемые средства тушения

	А
	Обычные твёрдые горючие материалы (дерево, уголь, бумага, резина, текстиль и др.)
	Все виды огнетушащих средств (прежде всего - вода)

	В
	Горючие жидкости и плавящиеся материалы (мазут, бензин, лаки, масла, спирт, стеарин, каучук, некоторые синтетические материалы и др.)
	Распыленная вода, все виды пен, составы на основе галогеналкилов, порошки

	С
	Горючие газы (водород, ацетилен, углеводороды и др.)
	Газовые составы, инертные разбавители, галогеноуглеводороды, порошки, вода (для охлаждения)

	Д
	Металлы и их сплавы (калий, натрий, алюминий, магний)
	Порошки (при спокойной подаче на горящую поверхность)

	Е
	Электрооборудование под напряжением
	Порошки, углекислота, хладоны



Приложение 2. ПРИМЕРНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ СТЕПЕНИ ОГНЕСТОЙКОСТИ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Справочное 
      
      
	
	

	Степень огнестойкости
	
Конструктивные характеристики


	
I 



	
Здания с несущими и ограждающими конструкциями из естественных или искусственных каменных материалов, бетона или железобетона с применением листовых и плитных негорючих материалов 

	II 

	То же. В покрытиях зданий допускается применять незащищенные стальные конструкции 

	III 





	Здания с несущими и ограждающими конструкциями из естественных или искусственных каменных материалов, бетона или железобетона. Для перекрытий допускается использование деревянных конструкций, защищенных штукатуркой или трудногорючими листовыми, а также плитными материалами. К элементам покрытий не предъявляются требования по пределам огнестойкости и пределам распространения огня, при этом элементы чердачного покрытия из древесины подвергаются огнезащитной обработке
     

	IIIа 



	Здания преимущественно с каркасной конструктивной схемой. Элементы каркаса - из стальных незащищенных конструкций. Ограждающие конструкции - из стальных профилированных листов или других негорючих листовых материалов с трудногорючим утеплителем 


	IIIб







	Здания преимущественно одноэтажные с каркасной конструктивной схемой. Элементы каркаса - из цельной или клееной древесины, подвергнутой огнезащитной обработке, обеспечивающей требуемый предел распространения огня. Ограждающие конструкции -  из панелей или поэлементной сборки, выполненные с применением древесины или материалов на ее основе. Древесина и другие горючие материалы ограждающих конструкций должны быть подвергнуты огнезащитной обработке или защищены от воздействия огня и высоких температур таким образом, чтобы обеспечить требуемый предел распространения огня
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	Здания с несущими и ограждающими конструкциями из цельной или клееной древесины и других горючих или трудногорючих материалов, защищенных от воздействия огня и высоких температур штукатуркой или другими листовыми или плитными материалами. К элементам покрытий не предъявляются требования по пределам огнестойкости и пределам распространения огня, при этом элементы чердачного покрытия из древесины подвергаются огнезащитной обработке 
     

	IVа




	Здания преимущественно одноэтажные с каркасной конструктивной схемой. Элементы каркаса - из стальных незащищенных конструкций. Ограждающие конструкции   - из стальных профилированных листов или других негорючих материалов с горючим утеплителем


	V 
	Здания, к несущим и ограждающим конструкциям которых не предъявляются требования по пределам огнестойкости и пределам распространения огня 
  





ПЕРЕЧЕНЬ 
технических средств систем пожарной автоматики, подлежащих ТО и ППР
1. Системы водяного (пенного) пожаротушения:
 насосные агрегаты, распределительные трубопроводы с оросителями, побудительные устройства, узлы управления, запорно- регулирующая арматура (задвижки, вентили, обратные клапаны и т. п.), емкости (гидропневмобак для хранения пенораствора, пенообразователя, заливки насосов), дозаторы, компрессор, оповещатели оборудования электроавтоматики (контроля и управления), технические средства обнаружения пожара.
2. Системы газового пожаротушения:
• распределительные трубопроводы с насадками, побудительные устройства, батареи, секции наборные, побудительно-пусковые секции, распределители воздуха, распределительные устройства, баллон-рессивер, зарядная станция, оповещатели, электроавтоматика (контроля и управления), технические средства обнаружения пожара.
3. Системы порошкового пожаротушения:
• распределительные трубопроводы с насадками, баллоны со сжатым воздухом, емкость с порошковым составом, оповещатели, электроавтоматики (контроля и управления), технические средства обнаружения пожара
4. .Системы пожарной и охранно-пожарной сигнализации:
• приемно-контрольные приборы, шлейфы сигнализации с извещателями, промежуточные устройства, оповещатели.
5. Системы противодымной защиты:
• системы пожарной сигнализации, вентиляторы дымоудаления и подпора воздуха, этажные клапаны (заслонки), кнопочные пусковые устройства
6. Системы оповещения и управления эвакуацией людей:
• системы пожарной сигнализации, аппаратура оповещения и управления эвакуацией людей.
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