ЗАДАЧА «Пуск и набор нагрузки турбины Т-100-130 из неостывшего состояния.»

В результате решения необходимо построить следующие  графики зависимостей:

- частоты вращения ротора турбины от времени ;

- давления в конденсаторе от времени ;

- электрической мощности турбины от времени ;

- расхода пара на турбину от времени ;

- тепловой нагрузки турбины от времени ,

- расхода пара в конденсатор от времени

- расход пара в верхний сетевой подогреватель от времени Gнсп=f(t);

- расход пара в нижний сетевой подогреватель от времени Gнсп=f(t);

- суммарный расход пара в подогреватели GΣ=f(t);

для турбины Т – 100 – 130 и процесс расширения пара в проточной части в h-s диаграмме.

Исходные данные в таблице 1.

Таблица 1

| Пред послед няя цифра номера зачет. кн. | Тниза ЦВД, С0 | Скоро сть на бора вакуу ма осн овным эжект ором, кПа мин | Скоро сть на бора вакуу ма осн овным и пуск овым эжект ором, кПа мин | Послед няя цифра номера зачет. кн. | Элект ричес кая мощ ность, N, МВт | Тос, С0 | Gсв, т/час | Тпс, С0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 450 | 4 | 25 | 0 | 80 | 50 | 3000 | 100 |
| 1 | 400 | 6 | 20 | 1 | 85 | 55 | 2900 | 95 |
| 2 | 350 | 8 | 19 | 2 | 90 | 60 | 2800 | 105 |
| 3 | 300 | 9 | 29 | 3 | 100 | 70 | 2500 | 110 |
| 4 | 250 | 11 | 27 | 4 | 82 | 68 | 2700 | 120 |
| 5 | 200 | 7 | 23 | 5 | 87 | 65 | 2400 | 115 |
| 6 | 160 | 5 | 25 | 6 | 92 | 67 | 2300 | 110 |
| 7 | 370 | 15 | 30 | 7 | 95 | 58 | 2100 | 120 |
| 8 | 270 | 17 | 29 | 8 | 105 | 57 | 2000 | 115 |
| 9 | 320 | 13 | 21 | 9 | 97 | 69 | 2650 | 110 |

Для выполнения работы пользоваться зависимостями, приведенными на рис. 1,2,3,4 и приложениями.

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3. Номограмма по пуску турбины Т-100=130 в из неостывшего состояния.