1.ЛЕКЦИЯ.

1.Вопрос. Классификация отказов в работе ТЭС и АЭС

- Из за несовершенства конструкции.

По причине несовершенства конструкции может быть ускорен износ, эрозия поверхностей нагрева, либо их шлакование в застойных зонах, капельная эрозия последних ступеней паровой турбины, повышенная низкочастотная вибрация роторов турбины, неэффективная работа вспомогательного оборудования.

Иногда конструктивное несоответствие проявляется неявно, или заслоняется имеющими место нарушениями режимов работы.

- Заводские дефекты.

Возникают в следствии нарушения производства деталей и сборки узлов на заводах изготовителях.

Нарушение технологического процесса гибки, процесса литья, несоблюдение допусков и посадок, отклонение геометрических размеров от проектных, несоответствие заданной чистоты и обработки поверхностей, термообработка деталей поверхностей нагрева.

- Монтажные дефекты.

Не удовлетворительная рихтовка труб поверхностей нагрева, особенно на змеевиках конвективных перегревателях и панелях топочных экранов. Не плотности обмуровки и облицовки котла. Дефекты сварки. На станционных транспортных проходах могут не выполнятся заданные уклоны, неправильный монтаж опорно-подвесных систем, ошибки при определении величины холодных натягов.

- Отказы из-за несоответствия условий работы оборудования в проектном плане.

Особенно частоты на ТЭС, работающих на твердом топливе из-за несоответствия характеристик углей к заданным при проектировании. Следовательно не соответствие с заданным объёмом продуктов сгорания, температуры на выходе из топки, количестве летучих в дымовых газах , следовательно нарушение работы конвективной части котла, ускоренное шлакование поверхностей нагрева, повышенный золовой износ, снижение КПД котла, уменьшение паропроизводительности.

Из-за низкого качества исходной воды возникают загрязнения внутренних поверхностей трубных систем. В следствии загрязнения внутренних поверхностей возможно резкое повышение температуры металла и даже пережог.

Несовершенство режимов пуска и останова оборудования, в следствии чего возникают трещины малоцикловой усталости, повреждение подшипников паропроводов, корпусов, арматуры, поломки лопаток турбин.

- Ремонтный дефект.

Ремонт выполненный на высоком техническом уровне уровне должен обеспечивать надежную работу. На практике не редки отказы в работе оборудования вскоре после ремонта.

К  ремонтным отказам принято относить неисправности , которые произошли в течении 2-х месяцев после выполнения ремонта или имеют явно выраженный дефект.

Имеющаяся статистика р работе оборудования ТЭС в течении длительного срока эксплуатации дает следующую количественную характеристику отказов:

- Из за несовершенства конструкции:

-5%-в работе турбинного оборудования,

-10%- в работе котельного оборудования

- Заводские дефекты.

-10%-в работе турбинного оборудования,

-10%- в работе котельного оборудования

- Монтажные дефекты.

-˂1%-в работе турбинного оборудования,

-5%- в работе котельного оборудования

- Отказы из-за несоответствия условий работы оборудования в проектном плане.

-28-30%-в работе турбинного оборудования,

-50%- в работе котельного оборудования

- Ремонтный дефект.

-15%-в работе турбинного оборудования,

-20%- в работе котельного оборудования

Около 40% неисправности турбинного оборудования относят к категории невыясненных причин; это объясняется тем, что большенство поломок и повреждений проходит три стадии:

- Период зарождения

- Период развития

- Долом.

Каждая стадия может иметь свою причину. Если главную причину отказа выявить не удается, то такой отказ относят категории невыясненных.

Основные нормативные документы:

- Инструкция по расследованию и учету нарушений в работе электростанций, тепловых сетей, энергосистем, энергообъектов.

РД 34.20.801-93. В ней даны характеристики и определения согласно которым вводится понятие авария, и отказы 1,2 и 3 ей степени применительно к конкретным видам оборудования.

- Типовая инструкция по предупреждению аварий и ликвидации аварий на тепловых электростанциях.

2.Вопрос. Крупные аварии в электроэнергетики.

Проблема надежности всегда занимает центральное место в функционировании и планировании развития энергетических систем и электростанций. О определяется высокой зависимостью нормальной жизнедеятельности большого количества людей и других потребителей от надежности энергоснабжения. Зависимость становится настолько сильной, что нарушение энергоснабжения приводит к огромному материальному ущербу, в ряде случаев имеющему масштабы регионального бедствия.

Укрупнение элементов энергетической системы. Увеличение единичной мощности оборудования, повышение коэффициента использования может вызвать ощутимые последствия при аварии каждого элемента. Образование крупных энергообъединений с одной стороны приводит к большим возможностям взаимопомощи при авариях, но с другой стороны приводит к относительному возрастанию доли системных аварий, при которых нарушение влечет за собой цепочное, каскадное развитие аварий, охватывающее всё энергообъединение или значительную её часть. Существенно возрастают трудности управления большими системами, а свойствами, а свойство управляемости становится одной из важных характеристик надежности.

АВАРИИ. ПРИМЕРЫ.

- Нью-йоркская авария в ноябре 1965 года, в США привела к тому что на территории с населением около 30 миллионов человек более чем на 10 часов практически была приостановлена жизнедеятельность. Ущерб от аварии свыше 100 млн. долларов.

После нее было несколько мелких аварий на северо-востоке США. А 13 июля 1977 года в Нью-Йорке произошла авария с еще более тяжелыми последствиями. В течении 25 часов была парализована жизнь всего многомилионного города. Ущерб составил более 1 млрд. долларов.

- Во Франции системная авария в 1978 году охватила почти всю территорию страны. Вследствие лавины напряжения были отключены значительные мощности потребителей, часть электростанций потеряла собственные нужды. Были отключены десятки линий электропередачи высокого напряжения.

- 14 августа 2003 года в США произошла очередная авария. Было отключено 62 тыс. МВт нагрузки, 50 млн. жителей в США и Канаде остались без света. Отключение произошло в 8 штатах США Ии 2 канадских провинциях. На 9 атомных электростанциях автоматически отключились 22 атомных реактора, закрыли 10 аэропортов, отменено или задержано 700 авиарейсов, 350 тысяч человек долгое время находились под землей в Нью-йоркском метро.

- 23 сентября 2003 года вся Италия за исключением Сардинии, почти на сутки осталась без электричества. Это произошло при каскадном отключении линий электропередач, нарушении устойчивости параллельной работы электростанций, возникновения неустойчивых колебаний обусловленных самовозбуждением некоторых генераторов.

- В 2004 года на западном побережье США произошла «калифорнийская авария». Охватившая огромную территорию. Огромное количество людей осталось без электричества. Эта авария произошла из-за нехватки резервных мощностей в период летнего подъема нагрузки за счет массового увеличения потребления электроэнергии кондиционерами воздуха в период предельно высоких летних температур

- 25 мая 2005 года в Москве произошла авария при которой было отключено 2500МВт мощности Московской энергосистемы (26% от потребления), 900МВт в Тульской энергосистеме (87% от потребления), и 100 МВт в Калужской энергосистеме (22% от потребления). Во время аварии 20 тыс. человек были заблокированы в московском метро и 1500 человек в лифтах. Без энергоснабжения на срок от нескольких часов до нескольких суток осталось 4 млн. человек

Имела место перегрузка и многочисленные отключения ЛЭП 110-220кВ. Подстанция «Чагино» полностью отключена из-за повреждения оборудования (трансформаторы, воздушные выключатели, изоляция). Это привело к разрыву московского кольца 500 кВ. В Московской энергосистеме полностью была потеряна генерация ТЭЦ-8, ТЭЦ-9, ТЭЦ-11, ТЭЦ-17, ТЭЦ-20, ТЭЦ-22, ТЭЦ-26,ГРЭС-4,ГРЭС-1. В тульской энергосистеме Алексинская и Ефремовская ТЭЦ, Новомосковская и Щекинская ГРЭС.

Не каждый отказ того или иного элемента в энергетической системе развивается в крупную системную аварию. В большинстве случаев невозможно заранее предопределить однозначные последствия любого незначительного отказа.

Общие черты развития системных аварий:

- Авария начинается с отказа вспомогательного малозначительного элемента и каскадно развивается в глобальную катастрофу.

- Авария возникает при внешних условиях, нагрузках и режимах, часто далеких от предельных,

- Развитию аварии способствует неквалифицированное, некомпетентное и самоуверенное поведение персонала.

- Аварии наиболее интенсивно развиваются в электроэнергетической части энергосистемы и за счет отключения линий электропередачи охватывает значительные территории.

- Значительная инерционность, какой обладают переходные процессы , протекающие в теплоэнергетической части энергосистемы, позволяют ограничить объем развития аварии пределами блока, станции.

Причины приводящие к авариям и отказам оборудования:

- Износ оборудования, старение изоляции.

- Ошибки проектирования.

- Недостатки конструкции оборудования.

- Недостатки узлов и деталей, агрегатов. Заводские дефекты.

- Дефекты строительства, монтажа и наладки.

- Дефекты при проведении ремонтных работ.

- Несоответствие условий работы оборудования, проектным, расчетным режимам.

- Ошибки дежурного, ремонтного, руководящего персонала и нарушение производственных инструкций. А так же дефекты инструкций и регламентов.