Надежность работы котельного
оборудования

  - Повреждения топочных устройств

    - Классификация и условия работы топочных устройств

Надежность работы котла во многом зависит от конструкции и работы топочных устройств. В зависимости от вида сжигаемого топлива и расположения относительно котла топочные устройства имеют различную конструкцию.

Топки классифицируются:

- по способу расположения их относительно котла - на внутренние, внешние (нижние) и выносные;

- по способу сжигания топлива - на слоевые (для твердого топлива), где топливо горит в слое на колосниковой решетке; камерные (для газообразного, жидкого, пылеобразного твердого топлива), где топливо горит во взвешенном состоянии; шахтные (для торфа и дров); топки с циркуляционным кипящим слоем;

- по способу удаления шлака камерные топки для пылевидного топлива - на топки с твердым и жидким шлакоудалением;

- по способу загрузки топлива и организации обслуживания - на ручные, полумеханические и механические.

Топочные камеры по способу расположения горелок подразделяются на камеры с фронтальным, встречным и угловым расположением.

В современных прямоточных котлах сверхкритического давления применяются различные схемы экранирования топок. Эти схемы предусматривают применение как горизонтальных, так и вертикальных одноходовых и многоходовых трубных пакетов.

В некоторых котлах применяется комбинация различных схем экранирования топочной камеры. При выборе типа экранирования исходят из условий обеспечения максимальной надежности, устойчивости, экономичности и простоты конструкции.

Основным условием надежной работы топочных экранов является высокая скорость рабочей среды. Скорость рабочей среды выбирается таким образом, чтобы при растопочной нагрузке котла, равной 30 % номинальной, массовая скорость рабочей среды в наиболее обогреваемых трубных панелях была не менее 800.. .1000 кг-с/(м2-с).

В котлах с рециркуляцией рабочей среды растопочная нагрузка может быть уменьшена до 10... 15 % при надежном охлаждении труб экранных поверхностей нагрева рециркулируемой средой. Схема с рециркуляцией позволяет повысить надежность и экономичность котла, особенно при работе на пониженной нагрузке и растопке.

К современным топочным устройствам котлов предъявляется ряд требований, а именно топочное устройство должно обеспечивать:

- заданную тепловую мощность и форсировку для выработки пара необходимых параметров;

- полное сжигание топлива с минимальными потерями от химической и механической неполноты сгорания;

- изменения удельной нагрузки котла в широком диапазоне;

- надежную и безопасную работу в условиях длительной эксплуатации и простоту в обслуживании;

- возможность применения резервного топлива;

- небольшой расход энергии на собственные нужды.

    - Основные причины повреждений топочных устройств

Повреждение поверхностей нагрева котла, нарушение циркуляции, эрозионной (золовой) износ, шлакование топки, загорание сажи и уноса, отчасти наружная коррозия труб в значительной степени зависят от режима работы топочных устройств.

При камерном сжигании топлив основными причинами повреждений являются нарушение нормального режима работы топки, шлакование обмуровки и экранных труб, взрывы и хлопки в топке и газоходах котла.

Для работы камерных топок большое значение имеет среднее тепловое напряжение топочного объема, определяющее при данном размещении радиационных поверхностей нагрева температуру газов в топке и на выходе из нее. Неравномерная нагрузка и высокая температура в топке, вызывающая усиленное её шлакование и поверхностей нагрева (особенно при сжигании топлива с низкой температурой плавления золы), может быть причиной повышения температуры перегретого пара на выходе из пароперегревателя и других неполадок котельного агрегата.

Неправильная организация процесса горения приводит к затягиванию факела в верхнюю часть топки, снижению интенсивности теплообмена и повышению температуры газов на выходе из топки, что также является причиной шлакования верха топки и пароперегревателя.

Неравномерное шлакование приводит к увеличению локальных теплонапряжений, а также температурных перекосов на выходе из топки, которые ухудшают условия работы конвективных поверхностей нагрева (в первую очередь - пароперегревателя) и могут стать причиной повреждения труб из-за пережога.

    - Мероприятия по предупреждению повреждений
и неполадок топочных устройств

Для надежной работы пылеугольных топок следует:

- постоянно вести контроль над равномерной подачей и горением топлива по ширине топок, за отсутствием шлакования поверхностей нагрева и обмуровки, правильным регулированием зонного дутья;

- не допускать затягивания факела в пароперегревательную зону, интенсивного горения и чрезмерной форсировки дутьевой зоны;

- поддерживать в топке постоянное разрежение, чтобы исключить возможность затягивания горения в пароперегревательную зону и конвективную шахту;

- наблюдать за правильным охлаждением и отсутствием короблений панелей топок;

- устанавливать металлоуловители перед мельницами и вести надзор за их правильной работой, регулярно производить чистку ловушек от отделенного металла;

- вести наблюдение за работой питателя угля и равномерной подачей его по ширине рукава перед мельницей;

- устанавливать в топках и газоходах котла с пылевидным сжиганием топлива предохранительные клапаны требуемого по нормам взрывобезопасности сечения и содержать их в исправности;

- уточнить полезную вместимость промежуточных бункеров пыли - при двух мельницах она должна обеспечивать не менее 2...2,5 часового запаса номинальной потребности котла сверх «несрабатываемой вместимости бункера», необходимой для надежной работы пылепитателей, и 4-х часового запаса пыли при установке одной мельницы на котел.

  - Предупреждение повреждений барабанов
и коллекторов паровых котлов

    - Условия работы металла барабанов и коллекторов
паровых котлов

Условия работы металла барабанов и коллекторов паровых котлов тяжелые, т.к. металл находится одновременно под воздействием высоких температур, механических напряжений и агрессивной среды. В результате в металле могут возникнуть изменения структуры и механических свойств, явления ползучести, коррозия, что в свою очередь может привести к его разрушению.

Разрушение барабана котла в процессе эксплуатации - одна из наиболее серьезных аварий, это связано с большим материальным ущербом и другими тяжелыми последствиями.

Условия работы металла котлов высокого давления отличаются от условий работы металла котлов низкого и среднего давлений, прежде всего, внутренним давлением, испытываемым металлом отдельных его элементов. С повышением давления и температуры пара существенно изменяются тепловосприятие и необходимая последовательность размещения его элементов, т.е. изменяется тепловая схема котла, что и определяет его компоновку.

С повышением рабочей температуры металла не только снижается его механическая прочность, но и могут произойти такие явления, как ползучесть металла, понижение с течением времени его пластичности и вязкости, изменение его первоначальной структуры, химическая нестойкость и т.п.

Необогреваемые детали - барабаны, коллекторы, соединительные и магистральные трубопроводы обычно рассчитывают по средней температуре протекающей среды. Однако в отдельных деталях могут быть сложные температурные условия при непостоянстве температуры во времени. Так, в исходных коллекторах пароперегревателей вследствие неравномерности тепловой работы отдельных секций и колебаний средней температуры пара создаются большие переменные температурные напряжения. Учесть их трудно, поэтому они должны быть компенсированы при расчетах достаточным запасом прочности.

    - Повреждения барабанов и коллекторов паровых котлов

Количество аварийных остановов котлов из-за повреждений барабанов сравнительно невелико. Однако необходимо отметить, что повреждения барабанов и коллекторов котлов из-за упуска воды - основная причина все еще имеющих место взрывов котлов.

На надежность котлов при эксплуатации отрицательно влияют дефекты, не выявленные при изготовлении в сварных швах, на поверхности корпуса барабана, а также в местах приварки внутрибарабанных устройств; технологических, монтажных деталей и опор барабана.

Основными причинами появления трещин в барабанах в процессе эксплуатации являются: высокий уровень действующих напряжений; значительные изменяющиеся во времени температурные напряжения, которые возникают при остановах (особенно аварийных) и пусках котлов; коррозия и низкая деформационная способность металла барабана. Повреждения барабанов трещинами, как правило, происходят в результате развития коррозионно-механической усталости.

Число отказов в работе барабанных котлов высокого давления продолжает оставаться довольно большим. Основной причиной такого положения является внутренняя коррозия. Коррозионное повреждение труб, включенных в пароводяной тракт, приводит к аварийному останову мощного котла столь же быстро, как и малопроизводительного котла. Разница - в несоизмеримо большем ущербе от последствий такого останова.

Повреждения котлов иногда происходят из-за жесткости соединения элементов и затрудненности их тепловых деформаций, вследствие чего в местах загибов стальных листов, в заклепочных швах, в местах вальцовки и трубных решетках во время работы возникают высокие местные напряжения.

Дополнительные местные механические нагрузки в металле могут возникать из-за конструктивных недостатков, а также в результате неудовлетворительного монтажа и эксплуатации котла. Например, при зажатии барабанов и коллекторов котла в обмуровке возникают большие механические напряжения в местах крепления кипятильных труб, удлиняющихся при нагревании. Напряжения возникают также при зажатии экранных труб в местах прохода их через обмуровку или обшивку котла.

Повышенные местные напряжения могут возникать при большой разности температур котловой воды в барабане и питательной воды, непосредственно попадающей на его стенки, например в штуцерах для ввода в него питательной воды, если у них отсутствуют защитные рубашки.

Термические деформации барабанов котлов вызываются иногда следующими причинами:

- значительными изменениями нагрузки котла;

- подпитками котлов большими количествами относительно холодной питательной воды;

- оставлением котлов в горячем резерве без отключения их от паропроводов действующих котлов;

- неправильными режимами растопки и расхолаживания котлов.

Деформации барабанов наблюдаются при растопке вертикальноводотрубных котлов, имеющих нижние барабаны.

Испытания показывают, что при отсутствии парового подогрева воды в нижнем барабане температуры металла отдельных участков его стенок (бокового обращенного в топку и нижнего) могут во время растопки иметь отклонения на 100... 120 °C, при этом стрела прогиба барабана достигала 7... 10 мм.

Деформации барабанов котлов возникают также при повреждении изолирующей обмуровки, упусках воды, например, при разрывах кипятильных или экранных труб, при местном (части барабана) охлаждении наружным.

При недостаточной тепловой изоляции верхнего барабана со стороны газов и высокой температуре упуск воды ведет к перегреву его металла, короблению и нарушению плотности вальцованных соединений труб. Известны также случаи возникновения трещин между отверстиями для труб в барабане.

Особое место занимают механические напряжения термического характера, возникающие в барабанах котлов при авариях и неполадках, например при упусках воды, разрывах кипятильных и экранных труб, когда котел остается без воды при горячей еще кладке, при быстром заполнении холодного котла горячей водой или еще не остывших барабанов холодной водой.

Перегрев и коробление коллекторов экранов (а также пароперегревателей, экономайзеров) происходит при омывании их дымовыми газами высокой температуры, при чрезмерной длине коллекторов (коробление), а также при плохой тепловой изоляции и недостаточном их охлаждении.

По указанным причинам возможны повреждения коллекторов (появление отдулин, поверхностных и сквозных трещин в металле).

Особое внимание следует уделять перемещению реперов (указателей) у барабанов и коллекторов. После ремонта необходимо проверить положение реперов. Реперы в холодном состоянии (перед растопкой котла) должны быть установлены на ноль. Перемещение у коллекторов от теплового удлинения экранных труб записывают в формуляр. Нормальные тепловые удлинения элементов котла указываются в чертежах завода-изготовителя и в инструкции по монтажу, эксплуатации и обслуживанию котлов.

Для котлов большой производительности экраны с их необогреваемыми водоопускными трубами висят на верхних коллекторах или барабанах. Барабаны либо подвешены к балкам каркаса котла, либо лежат на опорах.

Экранные трубы при растопке котла от нагревания удлиняются на 40.. .60 мм, а иногда и более и при останове вновь укорачиваются.

Удлиняются также при нагревании барабаны и коллекторы. Свободное тепловое перемещение барабанов достигается тем, что их подвески выполняются шарнирными, а опоры — роликовыми.

Для большинства современных котлов обогреваемые экранные трубы свободно висят на верхних камерах и при нагревании удлиняются вниз беспрепятственно.

В начальный период работы котла недостаточное тепловое перемещение труб приводит к тому, что трубы обрывают или ломают крепления, а иногда поднимают с опор барабан.

При отсутствии данных теплового удлинения их подсчитывают по формуле, мм /18/:

∆l=α*tср100*L                                                                    (2.1)

где a - коэффициент линейного расширения, равный 1,2 мм/м длины при нагревании на 100 °C для углеродистой стали и 1,8 мм/м для аустенитной стали;

Zcp — температура стенок труб, °C, принимаемая для экранов равной температуре насыщения, а для пароперегревателя и экономайзера - средней температуре среды;

L - длина трубы, м.

При подсчете теплового удлинения экранов необходимо учитывать компенсирующую способность изгибов труб.

При капитальном ремонте котла необходимо проверить состояние креплений барабанов, коллекторов и труб, с тем, чтобы убедиться в отсутствии повреждений опор, в их правильном положении. При проверке предварительно очищенных от загрязнений креплений все обнаруженные неисправности необходимо отмечать в специальном ремонтном формуляре, например неисправность шарнирных соединений, сползание (сдвиг) опор, наклонное положение пружин, хомутов или тяг, защемление подвижных частей и т.п.

Особое внимание при внутреннем осмотре барабанов уделяется проверке состояния поверхностей в районе трубной решетки, изогнутых участков днищ, сепарационных и питательных устройств. Осмотр трубных отверстий барабана и коллекторов производится после удаления концов труб или штуцеров. Проверка диаметра отверстий осуществляется при помощи шаблона.

При каждом ремонте котла проверяется щупом, не засорены ли зазоры, обеспечивающие тепловое расширение. Зазоры контролируют на всей их протяженности в соответствии с чертежом. Следует тщательно очищать подвижные опоры барабанов и коллекторов, т.к. они в процессе эксплуатации засоряются и создают добавочные сопротивления перемещению.

Равномерное коррозионное повреждение измеряется по толщине стенки с помощью ультразвуковых толщиномеров.

Основные коррозионные повреждения металла или язвины измеряют по оттискам.

Наиболее точный отпечаток получается, если поврежденный участок расположен на горизонтальной поверхности и в этом случае имеется возможность залить его расплавленным металлом с низкой температурой плавления, ибо затвердевший металл образует точный слепок поврежденной поверхности.

Для получения слепков используют баббит, олово, по возможности применяют гипс.

Оттиски повреждений, расположенных на вертикальных и потолочных поверхностях, получают, используя воск и пластилин.

Слепки и оттиски необходимо сохранять и сравнивать с новыми, получаемыми при последующих осмотрах тех же мест.

В сварных барабанах проверяют швы, а в коллекторах - швы приваренных донышек. Проверку при наличии трещин необходимо производить 2 раза - до внутренней очистки поверхностей и после нее.

Контроль поверхности барабана, трубных отверстий, штуцеров и сварных соединений при обследовании металла и выборке дефектов производится внешним осмотром и с помощью магнитопорошковой дефектоскопии (МПД). Поверхность металла и его сварные швы проверяют ультразвуковым дефектоскопом (УЗД).

Во время контроля сплошности металла барабана составляют формуляр развертки барабана, на котором пронумеровывают все трубные отверстия; отмечают отверстия с трещинами, коррозионными язвами на их поверхности и в зонах, прилегающих к трубным отверстиям; наносят выявленные визуально и с помощью МПД и УЗД дефекты сплошности металла и сварных швов (трещины, раковины и т.п.) с указанием их размеров, а также наибольшей глубины и контуров вышлифовки каждого дефекта.

2.2.2.1. Повреждения барабанов и днищ котлов высокого давления

Барабаны котлов высокого давления изготавливаются из легированной стали повышенной прочности. Барабан котлов высокого давления представляет собой полый стальной цилиндр с двумя сферическими штампованными днищами, приваренными к обечайке барабана на электросварочных автоматах; на этих же автоматах сваривают отдельные звенья обечайки. Остаточные напряжения в сварных швах снимают термообработкой барабана в печах.

Внутренний диаметр барабанов современных паровых котлов достигает 1800 мм, толщина стенки 115 мм, длина до 18 м.

Следует отметить, что при одном и том же расчетном давлении пара на выходе из котла в барабаны заложены разные запасы прочности.

Наиболее характерными повреждениями на цилиндрической части и в днищах барабанов паровых котлов высокого давления в эксплуатации являются:

- трещины: в районе отверстий (преимущественно радиальные), выходящие на внутреннюю поверхность обечайки и отверстия; преимущественно параллельные образующим барабана и расположенные около отверстий и на неослабленных участках, в основном в нижней части барабана; на поверхности отверстий и под вальцованными соединениями; около швов приварки кронштейнов крепления внутрибарабанных устройств; около швов приварки лапы затвора лаза; на внутренней поверхности в местах отбортовки штампованных днищ; в местах приварки заводских монтажных деталей; кольцевые у шва приварки кольца укрепления кромки лаза;

- коррозионные разъедания обечаек и днищ барабанов;

- язвины, цепочки язвин и раковины на наружной и внутренней поверхностях обечаек и днищ и поверхности отверстий;

- расслоения в листах, в т.ч. выходящие на поверхность барабана и днища.

С целью выявления трещин во время ремонта из барабана необходимо удалить все внутрибарабанные устройства, очистить металл около отверстий шлифовальным кругом.

Демонтаж внутрибарабанных устройств следует производить газовой резкой таким образом, чтобы длина оставшейся части кронштейна была не менее 15 мм.

При внешнем осмотре до шлифовки трещины на внутренней поверхности барабана можно выявить по образующимся над ними валикам оксидов. В сомнительных случаях прибегают к ультразвуковой или магнитной дефектоскопии.

На рис. 2.1, 2.2 показаны наиболее часто встречающиеся повреждения в металле барабанов, изготовленных из сталей 16ГНМ, 16ГНМАи22К.

Рис. 2.1. Трещины на поверхности барабана, на стенках трубных отверстий и внутренней поверхности штуцера

Рис. 2.2. Развитие повреждений днища барабана:

Цифры - глубина трещин, мм

Обычно трещины располагаются в пределах водяного пространства, реже трещинами бывают поражены трубные отверстия, чаще всего трещины распространяются на глубину 5.. .7 мм.

Ширина трещин по глубине металла неодинакова, они становятся то шире, то уже.

Установлено, что трещины в той или иной степени связаны с металлургическими или технологическими дефектами изготовления, монтажа или ремонта барабанов.

Возникновение типичных трещин связало с высокими напряжениями на краях отверстия, которые являются суммой трех видов напряжений: химических, термических и технологических. Существенное значение в образовании и развитии трещин имеют и колебания напряжений.

При первом гидравлическом испытании барабана возникают пластические деформации и остаточные напряжения на кромках отверстий.

Действительные напряжения около отверстий выше тех, которые предусматриваются коэффициентами ослабления по нормам. Это не опасно до тех пор, пока металл достаточно пластичен, а котловая вода не очень агрессивна.

Предположительно причины образования трещин в барабанах связывали с резкими колебаниями температуры стенки барабана при разрушении экранных труб, быстрым проведением ремонта и заполнением котла холодной питательной водой, а также недостатками водного режима. Режим избыточной гидратной щелочности приводит к росту трещин, а режим фосфатной щелочности способствует их концентрации.

Образование трещин в опускных отверстиях объясняется пульсацией температуры в опускных трубах, вызывающей знакопеременные тепловые напряжения и разрушение от усталости. Чтобы избежать образования трещин при колебании температуры стенки барабана, необходимо соблюдать установленный режим расхолаживания котлов при остановах. При плановом останове котла после гашения топки закрывается сброс пара, котел «закупоривается» и давление в котле снижается до нуля (в зависимости от качества работы направляющих устройств, состояния изоляции, арматуры котла, температуры в цехе и т.п.).

При ускоренном расхолаживании котла большая часть аккумулированной теплоты может быть использована в схеме регенерации турбин. Но при этом разность температур верхней и нижней образующих барабана будет превышать предусмотренную правилами технической эксплуатации (40 0 С). При вынужденном останове котла, вызванном разрывом трубы пароперегревателя, давление в котле снижается до нуля примерно за 5... 10 ч, а разность температур верха и низа барабана достигает 80... 100 °C.

В случае разрыва экранных труб давление снижается значительно быстрее и разность температур верха и низа барабана достигает 100... 130 °C. Расхолаживание барабана будет происходить при отсутствии в нем воды.

Различие температур верха и низа барабана при расхолаживании котла объясняется тем, что верхняя часть барабана, омываемая застойным паром или паром, имеющим низкие скорости, охлаждается медленно, а нижняя часть, омываемая кипящей водой, охлаждается быстрее. А при разрывах экранных труб нижняя часть опорожненного барабана в основном охлаждается влажным паром, выходящим из экранной системы и опускных труб.

При опорожнении барабана без применения расхолаживающих устройств температура металла при давлении в котле оказывается выше температуры насыщения на 50...60 °C.

Для устранения возможности развития трещин в металле барабана при останове котла внутреннюю поверхность его целесообразно орошать водой с температурой, примерно равной температуре насыщения. При этом условия охлаждения различных устройств и участков барабана становятся близкими, что предотвращает возникновение больших разностей температур.

Трещины тепловой усталости в металле барабана образуются, если температурные напряжения достигают большой величины и повторяются многократно.

Особое внимание необходимо обращать на ввод линии рециркуляции экономайзера, по которой временами возможно поступление холодной воды в барабан, когда вентиль на линии неисправен или не закрывается при периодических подпитках котла во время растопки.

Вводы необходимо снабжать проточной защитной рубашкой и, кроме того, дырчатой водораспределительной трубой, распределяющей поступающую воду в барабан в потоке котловой воды. То же относится к штуцерам для входа и выхода перегретого пара в пароохладитель, расположенный внутри барабана, и к штуцерам, соединяющим барабан с водяной частью водоуказательных колонок, расположенных от барабана на значительном расстоянии.

По водяным линиям в барабан стекает небольшое количество конденсата, иногда сильно охлажденного, а при подпитке котла с повышением уровня в барабане, наоборот, поступает горячая вода.

В связи с этим возможны частые и большие температурные изменения, чем и объясняется появление трещин около вводов на многих котлах высокого давления даже при наличии заводских защитных рубашек. Для предупреждения появления трещин вводы необходимо выполнять с рубашками и заводить линию внутрь барабана на 200...300 мм, заканчивая в барабане небольшой емкостью. При выявлении трещин в металле барабана около вводов питательной воды, кольцевых трещин в завальцованных концах труб или продольных трещин на линиях подхода необходимо срочно переделать вводы, снабдив их эффективными защитными рубашками.

При переходе на изготовление барабанов высокого давления, работающих при температуре 350 °C и давлении 15,5 МПа, была применена легированная сталь 16НГМ, предел текучести которой при рабочей температуре в 1,5 раза выше, чем стали 22К. Чтобы барабаны из стали 16ГНМ были достаточно работоспособными, т.е. не поражались массовыми трещинами, следует, прежде всего, снизить уровень фактически действующих напряжений.

Наилучший эффект в борьбе с трещинами можно получить за счет снижения фактически действующих напряжений следующим образом:

- уменьшением концентрации напряжений вышлифовкой трещин на действующих барабанах;

- снятием фасок у трубных отверстий;

- проточкой обечаек барабанов и уменьшением неточности их стыковки при сварке;

- точным соблюдением технологии при изготовлении и ремонте;

- увеличением толщины стенки и уменьшением диаметра вновь изготовляемых барабанов;

- повышением качества металла за счет снижения содержания вредных примесей в нем (серы, фосфора и др.);

- уменьшением внутренних напряжений путем приварки внут- рибарабанных устройств к телу барабана с подогревом и последующей термообработкой;

- стопроцентной дефектоскопией листа и сварных соединений в процессе изготовления, а также контролем сварных швов в металле барабана в процессе ремонта.