1 пара - лекция

Самостоятельное изучение теоретического материала из главы 4 «Многоступенчатые паровые турбины», параграф 4.6 «Осевые усилия, действующие на ротор турбины» страницы 135 – 137.

Учебник: Турбины тепловых и атомных электрических станций: Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп.Под редакцией А. Г. Костюка, В. В. ФроловаМ.: Издательство МЭИ, 2001. – 488 с.

Открытый источник на http://lib.prometey.org/?id=11250

2 пара – практика

Модуль №2 (часть 2)

Номера  контрольных заданий выбираются согласно последней цифре шифра зачетной книжки студента (см. табл. 2), числовые значения указанных в задаче величин – по предпоследней цифре шифра зачетной книжки студента (варианты в соответствующих задачах).

Таблица 2.

Номера задач в контрольных работах

| Последняя цифра шифра | Номера задач |
| --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 22, 29, 36 23, 30, 37 24, 31, 38 25, 32, 39 26, 33, 40 27, 34, 41 28, 35, 42 24, 30, 36 26, 32, 38 28, 34, 40 |

2.22. В активной ступени пар с начальным давлением р0 МПа и температурой t0 0С расширяется до р1=1,6 МПа. Определить действительную скорость истечения пара из сопл и окружную скорость на середине лопатки, если скоростной коэффициент сопла φ=0,96, средний диаметр d м и частота вращения вала турбины n=50 об/с.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р0, МПа | 2,8 | 3,1 | 2,4 | 2,1 | 3,2 | 2,0 | 3,6 | 4,0 | 3,4 | 3,3 |
| t0, 0С | 380 | 385 | 350 | 490 | 495 | 480 | 400 | 450 | 405 | 435 |
| d, м | 1 | 1,3 | 0,8 | 0,9 | 1,6 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,4 | 1,5 |

2.23. В реактивной ступени пар с начальным давлением р0 МПа и температурой t0 0С расширяется до р2=1,7 МПа. Определить действительную скорость истечения пара из сопл и окружную скорость на середине лопатки, если скоростной коэффициент сопла φ=0,965; степень реактивности ступени ρ=0,5 и отношение окружной скорости на середине лопатки к действительной скорости истечения пара из сопл u/c1=0,45.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р0, МПа | 3,0 | 3,1 | 2,1 | 2,7 | 2,0 | 3,5 | 2,4 | 3,6 | 2,2 | 2,8 |
| t0, 0С | 390 | 395 | 400 | 370 | 450 | 445 | 480 | 430 | 440 | 405 |

2.24. В активной ступени пар с начальным давлением р0 МПа и температурой t0 0С расширяется до р1=1,6 МПа. Определить действительную скорость истечения пара из сопл, окружную скорость на середине лопатки и относительную скорость входа пара на лопатки, если скоростной коэффициент сопла φ=0,96, угол наклона сопла к плоскости диска α1=16 0, средний диаметр ступени d м, частота вращения вала турбины n=3000 об/мин, начальная скорость пара перед соплом с0 м/с и степень реактивности ступени ρ=0,12.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р0, МПа | 3,0 | 4,0 | 2,7 | 3,1 | 3,7 | 3,6 | 2,9 | 3,3 | 2,1 | 3,2 |
| t0, 0С | 450 | 405 | 435 | 350 | 370 | 350 | 500 | 445 | 495 | 360 |
| d, м | 0,9 | 0,84 | 1,17 | 1,1 | 1,15 | 1,29 | 1,52 | 1,02 | 0,91 | 1,26 |
| с0, м/с. | 150 | 156 | 165 | 120 | 124 | 107 | 131 | 129 | 155 | 136 |

2.25. В реактивной ступени пар с начальным давлением р0 МПа и температурой t0 0С расширяется до р2=1 МПа. Определить действительную скорость истечения пара из сопл, окружную скорость на середине лопатки и относительную скорость входа пара на лопатки, если скоростной коэффициент сопла φ=0,94, угол наклона сопла к плоскости диска α1=18 0, средний диаметр ступени d м, частота вращения вала турбины n=3600 об/мин и степень реактивности ступени ρ=0,5.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р0, МПа | 1,6 | 1,8 | 3,3 | 3,7 | 2,4 | 2,8 | 1,9 | 2,7 | 3,5 | 2,9 |
| t0, 0С | 300 | 360 | 380 | 370 | 375 | 365 | 355 | 350 | 305 | 295 |
| d, м | 0,95 | 1,01 | 1,06 | 1,19 | 0,97 | 1,58 | 1,27 | 1,06 | 1,02 | 1,12 |

2.26. В активной ступени пар с начальным давлением р0 МПа и температурой t0 0С расширяется до р1=1,7 МПа. Определить относительную скорость выхода пара из канала между рабочими лопатками, если скоростной коэффициент сопла φ=0,955, скоростной коэффициент лопаток ψ=0,87, угол наклона сопла к плоскости диска α1=18 0 и отношение окружной скорости на середине лопатки к действительной скорости истечения пара из сопл u/c1=0,44.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р0, МПа | 2,8 | 2,2 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 2,3 | 3,2 | 3,3 | 2,4 | 3,0 |
| t0, 0С | 400 | 350 | 325 | 290 | 405 | 285 | 315 | 310 | 330 | 320 |

2.27. В реактивной ступени пар с начальным давлением р0 МПа и температурой t0 0С расширяется до р2=1,4 МПа. Определить относительную скорость выхода пара из канала между рабочими лопатками, если скоростной коэффициент сопла φ=0,96, окружная скорость на середине лопатки u м/с, угол наклона сопла к плоскости диска α1=17 0, скоростной коэффициент лопаток ψ=0,88 и степень реактивности ступени ρ=0,45.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р0, МПа | 2,0 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 3,7 | 2,6 |
| t0, 0С | 350 | 310 | 280 | 285 | 335 | 390 | 295 | 405 | 370 | 300 |
| u, м/с. | 170 | 200 | 196 | 138 | 167 | 173 | 174 | 168 | 178 | 166 |

2.28. В реактивной ступени пар с начальным давлением р0 МПа и температурой t0 0С расширяется до р2=1 МПа. Определить абсолютную скорость выхода пара из канала между рабочими лопатками, если скоростной коэффициент сопла φ=0,945, скоростной коэффициент лопаток ψ=0,87, угол наклона сопла к плоскости диска α1=18 0, угол выхода пара из рабочей лопатки β2=23 0 и отношение окружной скорости на середине лопатки к действительной скорости истечения пара из сопл u/c1=0,45.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р0, МПа | 1,6 | 1,5 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 1,7 | 2,8 | 1,9 | 2,6 | 3,8 |
| t0, 0С | 450 | 330 | 495 | 420 | 415 | 355 | 340 | 325 | 435 | 345 |

2.29. В активной ступени пар с начальным давлением р0 МПа и температурой t0 0С расширяется до р1=1,8 МПа. Определить абсолютную скорость выхода пара из канала между рабочими лопатками, если скоростной коэффициент сопла φ=0,95, угол наклона сопла к плоскости диска α1=17 0, скоростной коэффициент лопаток ψ=0,88, средний диаметр ступени d м, частота вращения вала турбины n=50 об/с, угол выхода пара из рабочей лопатки β2=β1=3 0 и начальная скорость пара перед соплом с0 м/с.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р0, МПа | 3,0 | 2,9 | 3,7 | 3,3 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 3,6 | 3,8 |
| t0, 0С | 450 | 380 | 350 | 415 | 355 | 425 | 445 | 405 | 440 | 435 |
| d, м | 0,9 | 1,1 | 1,59 | 1,14 | 1,28 | 1,59 | 1,28 | 1,33 | 1,11 | 0,96 |
| с0, м/с. | 150 | 173 | 161 | 143 | 157 | 159 | 137 | 194 | 121 | 171 |

2.30. В реактивной ступени пар с начальным давлением р0 МПа и температурой t0 0С расширяется до р2=1,6 МПа. Определить абсолютную скорость выхода пара из канала между рабочими лопатками, если скоростной коэффициент сопла φ=0,96, отношение окружной скорости на середине лопатки к действительной скорости истечения пара из сопл u/c1=0,45, относительная скорость выхода пара из канала между рабочими лопатками w2 м/с, угол выхода пара из рабочей лопатки β2=210 30` и степень реактивности ступени ρ=0,48.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р0, МПа | 2,4 | 2,1 | 3,2 | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 3,9 | 3,5 | 2,6 | 3,7 |
| t0, 0С | 360 | 430 | 420 | 450 | 380 | 375 | 390 | 435 | 365 | 425 |
| w2, м/с. | 350 | 337 | 340 | 369 | 418 | 396 | 373 | 375 | 326 | 429 |

2.31. В активной ступени пар с начальным давлением р0 МПа и температурой t0 0С расширяется до р1=1,7 МПа. Определить относительную и абсолютную скорости выхода пара из канала между рабочими лопатками, если скоростной коэффициент сопла φ=0,94, скоростной коэффициент лопаток ψ=0,88, угол наклона сопла к плоскости диска α1=16 0, средний диаметр ступени d м, частота вращения вала турбины n=3000 об/мин, угол выхода пара из рабочей лопатки равен углу входа пара на рабочую лопатку β2=β1 и начальная скорость пара перед соплом с0 м/с.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р0, МПа | 3,0 | 2,9 | 2,5 | 3,9 | 3,6 | 2,6 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 |
| t0, 0С | 400 | 340 | 345 | 370 | 420 | 395 | 375 | 380 | 325 | 430 |
| d, м | 1 | 1,55 | 0,82 | 1,35 | 1,59 | 1,03 | 1,36 | 1,54 | 1,21 | 1,2 |
| с0, м/с. | 155 | 163 | 199 | 158 | 133 | 192 | 195 | 131 | 171 | 188 |

2.32. В активной ступени пар с начальным давлением р0 МПа и температурой t0 0С расширяется до р1=1,5 МПа. Определить относительную и абсолютную скорости выхода пара из канала между рабочими лопатками, если скоростной коэффициент сопла φ=0,945, скоростной коэффициент лопаток ψ=0,9, угол наклона сопла к плоскости диска α1=16 0, отношение окружной скорости на середине лопатки к действительной скорости истечения пара из сопл u/c1=0,45, угол входа пара на рабочую лопатку β1=23 0 и угол выхода пара из рабочей лопатки β2=β1 - 30.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р0, МПа | 2,0 | 2,1 | 3,1 | 3,8 | 4,0 | 2,6 | 3,9 | 3,5 | 2,5 | 3,7 |
| t0, 0С | 350 | 385 | 435 | 395 | 410 | 400 | 390 | 415 | 445 | 430 |

2.33. В активной ступени пар с начальным давлением р0 МПа и температурой t0 0С расширяется до р1=2,2 МПа. Построить треугольники скоростей, если скоростной коэффициент сопла φ=0,95, скоростной коэффициент лопаток ψ=0,87, угол наклона сопла к плоскости диска α1 0, отношение окружной скорости на середине лопатки к действительной скорости истечения пара из сопл u/c1=0,43 и угол выхода пара из рабочей лопатки β2=β1 - 2030`.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р0, МПа | 3,5 | 2,9 | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,7 | 2,8 |
| t0, 0С | 410 | 330 | 335 | 445 | 305 | 440 | 430 | 320 | 415 | 435 |
| α1, 0 | 15 | 25 | 28 | 24 | 29 | 13 | 16 | 20 | 21 | 25 |

2.34. В активной ступени пар с начальным давлением р0 МПа и температурой t0 0С расширяется до р1=1,3 МПа. Построить треугольники скоростей и определить относительную и абсолютную скорости выхода пара из канала между рабочими лопатками, если скоростной коэффициент сопла φ=0,96, скоростной коэффициент лопаток ψ=0,88, угол наклона сопла к плоскости диска α1 0, средний диаметр ступени d м, частота вращения вала турбины n=3600 об/мин, угол входа пара на рабочую лопатку β1=22 0 и угол выхода пара из рабочей лопатки β2=β1 - 20.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р0, МПа | 2,4 | 1,8 | 2,9 | 3,9 | 2,0 | 3,6 | 2,5 | 3,5 | 2,8 | 2,1 |
| t0, 0С | 390 | 395 | 420 | 320 | 430 | 340 | 390 | 355 | 370 | 380 |
| α1, 0 | 16 | 21 | 28 | 23 | 30 | 24 | 20 | 25 | 17 | 22 |
| d, м | 1,0 | 1,1 | 0,92 | 1,14 | 1,31 | 1,23 | 1,52 | 1,25 | 1,03 | 0,87 |

2.35. В реактивной ступени пар с начальным давлением р0 МПа и температурой t0 0С расширяется до р2=1,9 МПа. Построить треугольники скоростей, если скоростной коэффициент сопла φ=0,965, скоростной коэффициент лопаток ψ=0,88, угол наклона сопла к плоскости диска α1 0, отношение окружной скорости на середине лопатки к действительной скорости истечения пара из сопл u/c1=0,44, угол выхода пара из рабочей лопатки β2=β1 - 2030` и степень реактивности ступени ρ=0,5.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р0, МПа | 2,6 | 3,3 | 3,7 | 2,9 | 2,7 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 2,5 | 2,8 |
| t0, 0С | 470 | 450 | 320 | 300 | 355 | 350 | 445 | 460 | 325 | 410 |
| α1, 0 | 16 | 13 | 15 | 27 | 19 | 24 | 23 | 14 | 25 | 26 |

2.36. Определить работу 1 кг пара на лопатках в активной ступени, если угол наклона сопла к плоскости диска α1 0, средний диаметр ступени d м, частота вращения вала турбины n=3600 об/мин, отношение окружной скорости на середине лопатки к действительной скорости истечения пара из сопл u/c1=0,44, относительная скорость выхода пара из канала между рабочими лопатками w2 м/с, угол выхода пара из рабочей лопатки β2=210 и угол наклона абсолютной скорости выхода пара из канала между рабочими лопатками α2=72 0.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| α1, 0 | 14 | 10 | 20 | 23 | 19 | 16 | 25 | 13 | 12 | 24 |
| d, м | 0,9 | 1,21 | 1,29 | 1,19 | 1,02 | 1,17 | 1,25 | 1,19 | 1,22 | 1,16 |
| w2, м/с | 210 | 227 | 278 | 187 | 286 | 221 | 154 | 291 | 233 | 160 |

2.37. В активной ступени пар с начальным давлением р0 МПа и температурой t0 0С расширяется до р1=1 МПа. Определить работу 1 кг пара на лопатках, если скоростной коэффициент сопла φ=0,955, скоростной коэффициент лопаток ψ= 0,9, угол наклона сопла к плоскости диска α1 °, отношение окружной скорости на середине лопатки к действительной скорости истечения пара из сопл u/с1 = 0,435, угол входа пара на рабочую лопатку β1=24 0 и угол выхода пара из рабочей лопатки β2=β1-2030`.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р0, МПа | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 1,9 | 2,9 | 3,1 | 2,8 | 2,4 | 2,2 | 2,1 |
| t0, 0С | 450 | 345 | 490 | 335 | 325 | 475 | 360 | 465 | 435 | 450 |
| α1, 0 | 17 | 23 | 27 | 21 | 26 | 11 | 25 | 24 | 20 | 12 |

2.38. Определить работу 1 кг пара на лопатках в реактивной ступени, если располагаемый теплоперепад в ступени h0 кДж/кг, скоростной коэффициент сопла φ=0,95, скоростной коэффициент лопаток ψ= 0,88, угол наклона сопла к плоскости диска α1 °, средний диаметр ступени d м, частота вращения вала турбины n=3600 об/мин, угол выхода пара из рабочей лопатки β2=20 0 и степень реактивности ступени ρ=0,5.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| h0, кДж/кг | 256 | 327 | 356 | 271 | 213 | 395 | 281 | 338 | 340 | 210 |
| α1, 0 | 16 | 18 | 20 | 21 | 30 | 29 | 25 | 25 | 15 | 28 |
| d, м | 1,0 | 1,39 | 1,16 | 1,5 | 1,17 | 1,27 | 1,1 | 1,46 | 1,43 | 0,94 |

2.39. Определить работу 1 кг пара на лопатках в реактивной ступени, если располагаемый теплоперепад в ступени h0 кДж/кг, скоростной коэффициент сопла φ=0,96, скоростной коэффициент лопаток ψ= 0,9, угол наклона сопла к плоскости диска α1 °, отношение окружной скорости на середине лопатки к действительной скорости истечения пара из сопл u/с1 = 0,44,   относительная скорость входа пара на лопатки w1 м/с, угол выхода пара из рабочей лопатки β2= β1-2 0 и степень реактивности ступени ρ=0,48.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| h0, кДж/кг | 240 | 288 | 238 | 336 | 320 | 317 | 351 | 297 | 207 | 225 |
| α1, 0 | 16 | 30 | 14 | 18 | 29 | 17 | 11 | 20 | 22 | 19 |
| w1, м/с | 260 | 336 | 319 | 397 | 384 | 385 | 289 | 296 | 229 | 385 |

2.40. Определить теплоперепад сопловой решетки, если теоретическая скорость c1t, м/с, а начальная скорость с0 м/с.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| c1t, м/с | 350 | 400 | 410 | 390 | 380 | 340 | 420 | 360 | 370 | 430 |
| с0, м/с | 120 | 106 | 124 | 94 | 140 | 128 | 132 | 111 | 107 | 137 |

2.41. Определить теплопоперепад сопла реактивной ступени, если степень реактивности ступени ρ=0,2, начальная скорость c0 м/с, действительная скорость выхода пара из сопловой решетки c1 м/с, скоростной коэффициент сопла φ=0,98.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| c1, м/с | 380 | 420 | 360 | 390 | 370 | 340 | 400 | 410 | 350 | 430 |
| с0, м/с | 130 | 110 | 128 | 132 | 140 | 128 | 122 | 111 | 124 | 94 |

2.42. Определить окружную скорость u, если действительная скорость выхода пара из сопловой решетки c1, относительная скорость входа пара на лопатки w1 м/с, , угол наклона сопла к плоскости диска α1 = 15°.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| c1, м/с | 900 | 910 | 960 | 890 | 870 | 840 | 800 | 820 | 850 | 830 |
| w1, м/с | 700 | 705 | 680 | 730 | 650 | 710 | 720 | 690 | 695 | 670 |