## Slide 1: Несущие конструкции покрытий производственного здания.
Типы сечений, расчет ферм

## Slide 2: Типы сечений легких ферм
Тонкостенное трубчатое сечение обладает:
наиболее благоприятным для сжатых элементов распределением материала относительно центра тяжести;
при равной с другими профилями площади сечения имеет наибольший радиус инерции (i ≈ 0,355d), одинаковый во всех направлениях;
позволяет получить стержень наименьшей гибкости;
имеет хорошую обтекаемость; ветровое давление на них меньше;
имеет более высокую стойкость против коррозии;
легче очищается и окрашивается;
имеет более высокую долговечность;
применение труб в фермах дает экономию стали до 20...25 % .

## Slide 3: Типы сечений легких ферм
Достоинства прямоугольных гнуто-замкнутых сечений:
позволяют упростить узлы сопряжения элементов;
имеют большой диапазон площадей;
удобны для конструирования узлов на фасонках и прикрепления примыкающих к фермам конструкций

## Slide 4: Типы сечений легких ферм
Недостатки прямоугольных гнуто-замкнутых сечений:
требуют высокой точности изготовления;
Могут быть выполнены только на специализированных заводах.

## Slide 5: Типы сечений легких ферм
Сечения из парных уголков:
большой диапазон площадей;
удобны для конструирования узлов на фасонках и прикрепления примыкающих к фермам конструкций (прогонов, кровельных панелей, связей).

## Slide 6: Типы сечений легких ферм
Недостатки сечений из парных уголков:
большое количество элементов с различными типоразмерами,
значительный расход металла на фасонки и прокладки,
высокая трудоемкость изготовления и наличие щели между уголками, что способствует коррозии.

## Slide 7: Типы сечений легких ферм
Сечение из одиночных уголков:
применяют при относительно небольшом усилии;
проще в изготовлении, особенно при бесфасоночных узлах,
имеют меньше сборочных деталей,
не имеют щелей, закрытых для очистки и окраски.

## Slide 8: Типы сечений легких ферм
Тавровые сечения:
используют для поясов ферм;
позволяют значительно упростить узлы;
уголки раскосов и стоек можно приварить непосредственно к стенке тавра без фасонок;
в два раза уменьшается количество сборочных деталей и снижается трудоемкость изготовления.

## Slide 9: Типы сечений легких ферм
Если пояс ферм работает, помимо осевого усилия, и на изгиб (при внеузловой передаче нагрузки), применяют сечение из двутавра или двух швеллеров.

## Slide 10: Типы сечений тяжелых ферм
Стержни тяжелых ферм отличаются от легких более мощными и развитыми сечениями, составленными из нескольких элементов.

## Slide 11: Расчет ферм
При расчете ферм рекомендуется определять усилия в стержнях ферм отдельно для каждого вида нагрузки.
В стропильных фермах усилия следует определять для следующих нагрузок:
постоянной, в которую входит собственная масса фермы и всей поддерживаемой конструкции (кровли с утеплением, фонарей и т.п.);
временной длительной — нагрузки от подвесного подъемно-транспортного оборудования, полезной нагрузки, действующей на подвешенное к ферме чердачное перекрытие, ит.п.;
временной кратковременной(например, атмосферной) — снег, ветер.

## Slide 12: Схема приложения снеговой нагрузки
Варианты 2 и 3 следует учитывать для зданий с двускатными покрытиями ;
при этом вариант 2 принимают при уклоне кровли 15 -45 градусов;
вариант 3 - при уклоне кровли 10 -30 градусов только при наличии ходовых мостиков или аэрационных устройств по коньку покрытия.
;

## Slide 13: Схема приложения снеговой нагрузки
Схема загружения снеговой нагрузкой принимается по Приложению Б СП20.13330.2016
Б.1 Здания с односкатными и двускатными покрытиями.
Для зданий с односкатными и двускатными покрытиями коэффициент μ
определяется по таблице Б.1. Промежуточные значения определяются линейной интерполяцией.
Уклон покрытия , град. | коэффициент μ
α ≤ 30 | 1
α ≥ 60 | 0

## Slide 14: Расчет ферм
Перед выполнением расчета равномерно распределенная нагрузка приводится к узловой

## Slide 15: Определение расчетной длины стержней фермы
Схема деформации верхнего пояса фермы

## Slide 16: Определение расчетной длины стержней фермы

## Slide 17: Определение расчетной длины стержней фермы
Направление продольного изгиба элемента фермы | Расчетные длины lef и lef,1 |  | 
 | поясов | опорных раскосов и опорных стоек | прочих элементов решетки
1. В плоскости фермы lef: |  |  | 
а) для ферм, кроме указанных в позиции 1, б | l | l | 0,8l
б) для ферм из одиночных уголков и ферм с прикреплением элементов решетки к поясам впритык | l | l | 0,9l
2. В направлении, перпендикулярном к плоскости фермы (из плоскости фермы) lef,1: |  |  | 
а) для ферм, кроме указанных в позиции 2, б | l1 | l1 | l1
б) для ферм с прикреплением элементов решетки к поясам впритык | l1 | l1 | 0,9 l1
3 В любом направлении lef = lef,1 для ферм из одиночных уголков при одинаковых расстояниях между точками закрепления элементов в плоскости и из плоскости фермы | 0,85 l | l | 0,85 l
Обозначения, принятые в таблице 24 (см. рисунок 13): l - геометрическая длина элемента (расстояние между центрами ближайших узлов) в плоскости фермы; l1 - расстояние между узлами, закрепленными от смещения из плоскости фермы (поясами ферм, специальными связями, жесткими плитами покрытий, прикрепленными к поясу сварными швами или болтами, и т.п.). |  |  | 

## Slide 18: Предельные гибкости элементов
Гибкости элементов не должны превышать предельных значений , приведенных в таблице 32 для сжатых элементов и в таблице 33 - для растянутых.
Пояса, опорные раскосы и стойки, передающие опорные реакции: плоских ферм, структурных конструкций и пространственных конструкций из труб или парных уголков высотой до 50 м
180 – 60 α
плоских ферм, сварных пространственных и структурных конструкций из одиночных уголков, пространственных и структурных конструкций из труб и парных уголков
210 – 60 α