## Slide 1: Несущие конструкции покрытий производственного здания.
подбор сечений в расчете ферм

## Slide 2: Определение исходных данных для расчета фермы
По Приложению В СП 16.13330.2017 стропильная ферма относится к второй группе конструкций.
Материал стержней ферм достаточно принять из стали марки С255.
Расчетное сопротивление для стали С255 приведено в таблице В.3 Приложения В для толщины проката предварительно 4 – 10 мм при
γm=1,05 (по знаменателю).
Для ферм с параллельными поясами наиболее распространена следующая конструкция:
пояса из тавров с параллельными гранями полок;
решетка из парных уголков.

## Slide 3: Составление расчетной схемы фермы
Для проведения расчета нумеруем узлы фермы, стержни верхнего и нижнего поясов, раскосы и стойки.

## Slide 4: Определение расчетных усилий в стержнях фермы
Для расчета приводим равномерно распределенную нагрузку от веса кровли (шатровую) к узловой.
где - шатровая нагрузка от веса кровли, кН/м2;
и - расстояния между смежными узлами (от расчетного узла), м;
b – шаг рам.
Аналогично определяем узловую снеговую нагрузку при ее равномерном распределении по кровле:

## Slide 5: Определение расчетных усилий в стержнях фермы
Приложение узловых нагрузок по первому загружению.

## Slide 6: Определение расчетных усилий в стержнях фермы
Для второго загружения учитываем перенос снеговых масс, пересчитываем узловые нагрузки.

## Slide 7: Определение расчетных усилий в стержнях фермы
По итогам расчетов заполняем таблицу расчетных усилий и выбираем максимальное усилие.
Наименование элемента | Номер стержня | Усилие при 1 загружении, кН | Усилие при 2 загружении, кН | Расчетное усилие сжатия, кН | Расчетное усилие растяжения, кН
Верхний пояс | 1 |  |  |  | 
Нижний пояс | 7 |  |  |  | 
Стойки |  |  |  |  | 
Раскосы |  |  |  |  | 

## Slide 8: Расчет сжатых элементов стропильной фермы
Расчет сжатых элементов выполняем на устойчивость.
Задаемся гибкостью λ=60-80, определяем приведенную гибкость по формуле
Приложения 8 учебника для типа сечения или по таблице Д.1 СП 16.13330.2017 для кривой устойчивости с определяем коэффициент продольного изгиба;
Находим требуемую площадь поперечного сечения стержня по формуле:
Проверяем подобранное сечение на устойчивость.

## Slide 9: Расчет растянутых элементов стропильной фермы
Расчет растянутых элементов выполняем на прочность.
Находим требуемую площадь поперечного сечения стержня по формуле:
Проверяем подобранное сечение на прочность и устойчивость.
Результаты расчетов заносим в таблицу.

## Slide 10: Определение расчетной длины стержней фермы

## Slide 11: Определение расчетной длины стержней фермы
Направление продольного изгиба элемента фермы | Расчетные длины lef и lef,1 |  | 
 | поясов | опорных раскосов и опорных стоек | прочих элементов решетки
1. В плоскости фермы lef: |  |  | 
а) для ферм, кроме указанных в позиции 1, б | l | l | 0,8l
б) для ферм из одиночных уголков и ферм с прикреплением элементов решетки к поясам впритык | l | l | 0,9l
2. В направлении, перпендикулярном к плоскости фермы (из плоскости фермы) lef,1: |  |  | 
а) для ферм, кроме указанных в позиции 2, б | l1 | l1 | l1
б) для ферм с прикреплением элементов решетки к поясам впритык | l1 | l1 | 0,9 l1
3 В любом направлении lef = lef,1 для ферм из одиночных уголков при одинаковых расстояниях между точками закрепления элементов в плоскости и из плоскости фермы | 0,85 l | l | 0,85 l
Обозначения, принятые в таблице 24 (см. рисунок 13): l - геометрическая длина элемента (расстояние между центрами ближайших узлов) в плоскости фермы; l1 - расстояние между узлами, закрепленными от смещения из плоскости фермы (поясами ферм, специальными связями, жесткими плитами покрытий, прикрепленными к поясу сварными швами или болтами, и т.п.). |  |  | 

## Slide 12: Предельные гибкости элементов
Гибкости элементов не должны превышать предельных значений , приведенных в таблице 32 для сжатых элементов и в таблице 33 - для растянутых.
Пояса, опорные раскосы и стойки, передающие опорные реакции: плоских ферм, структурных конструкций и пространственных конструкций из труб или парных уголков высотой до 50 м
180 – 60 α
плоских ферм, сварных пространственных и структурных конструкций из одиночных уголков, пространственных и структурных конструкций из труб и парных уголков
210 – 60 α