ТБ(бтп)-20 Промышленная экология. ЛК.  10.02.2022

Задание:  Используя материал, составить в тетради конспект лекции, ответив на следующие вопросы:

- Какое воздействие оказывают предприятия ТЭС на атмосферный воздух, к каким последствиям приводит.

- Какое воздействие оказывают сточные и ливневые воды ТЭС на водные объекты.

- Какое влияние на окружающую среду оказывают твердые отходы ТЭС.

- Какие методы применяют на ТЭС для уменьшения загрязнения атмосферного воздуха.

- Какими методами можно снизить отрицательное влияние ТЭС на водные объекты.

Лекция 1. Теплоэнергетика

- Воздействие предприятий теплоэнергетики на окружающую среду

Воздействие тепловых электростанций на окружающую среду во многом зависит от вида сжигаемого топлива. При сжигании твердого топлива (угля) в атмосферу поступают летучая зола с частицами недогоревшего топлива, сернистый и серный ангидриды, оксиды азота, некоторое количество фтористых соединений, а также газообразные продукты неполного сгорания топлива. При сжигании жидкого топлива (мазутов) с дымовыми газами в атмосферный воздух поступают: сернистый и серный ангидриды, оксиды азота, соединения ванадия, солей натрия, а также вещества, удаляемые с поверхности котлов при чистке. При сжигании природного газа, одного из наиболее экологически чистых видов топлива, существенным загрязнителем атмосферы являются оксиды азота, хотя и ниже, чем при сжигании угля.

Увеличение сжигания топлива сопровождается все большим расходованием кислорода, накоплением углекислого газа в атмосферном воздухе и как следствие приводит к париковому эффекту. При соединении оксидов серы с водой из воздуха образуются капельки серной и сернистой кислот. Их растворы выпадают вместе с дождем или снегом, образуя кислые осадки, вызывая подкисление водоемов и почвы, что приводит к гибели водных организмов, деградации почвенной фауны, ухудшению состояния лесов и их усыханию, ухудшению качества сельскохозяйственной продукции

Сточные воды ТЭС и ливневые стоки с их территорий, загрязненные отходами технологических циклов энергоустановок и содержащие загрязняющие вещества, при сбросе в водоемы могут оказать влияние на качество воды, водные организмы. Изменение химического состава тех или иных веществ приводит к нарушению установившихся в водоеме условий обитания и сказывается на видовом составе и численности водных организмов и бактерий и в конечном счете может привести к нарушениям процессов самоочищения водоемов от загрязнений и к ухудшению их санитарного состояния.

При сбросах воды, подогретой при охлаждении турбин, в водоеме образуется зона подогрева. В результате повышения температур в водоеме и нарушения их естественного гидротермического режима усиливаются процессы «цветения» воды, уменьшается способность газов растворяться в воде, меняются физические свойства воды, ускоряются все химические и биологические процессы и т.д. В зоне подогрева снижается прозрачность воды, увеличивается рН, увеличивается скорость разложения легко окисляющихся веществ, снижается скорость фотосинтеза.

Наряду с газообразными выбросами теплоэнергетика производит огромные массы твердых отходов, к ним относятся хвосты углеобогащения, зола и шлаки. Отходы содержат оксиды кремния, оксиды алюминия, железа, кальция, натрия, углерод. Они поступают в отвалы, которые пылят, дымят и резко ухудшают состояние атмосферы и прилегающих территорий.

- Мероприятия по уменьшению загрязнения окружающей среды предприятиями теплоэнергетики

Проблему снижения поступления вредных веществ в атмосферу на действующих ТЭС решают в основном двумя способами: использованием технологических методов подавления образования вредных веществ и установкой пылегазоочистного оборудования.

Для совершенствования технологии производства используют следующие методы:

– снижение температурного уровня в топке путем установки большого числа горелок в несколько ярусов;

– рециркуляцию дымовых газов;

– впрыск влаги или пара в топку для снижения выбросов NOx;

– ступенчатую подачу топлива;

– снижение избытка воздуха в топке;

– предварительный подогрев топлив до 700 ºС;

– сжигание твердого топлива в кипящем слое его частиц.

Чтобы предотвратить выброс золы в атмосферный воздух и защитить дымососы котлов от абразивного износа на ТЭС осуществляется очистка газов в золоуловителях: механических (циклоны, центробежные скрубберы, тканевые фильтры и др.) и электрических (электрофильтры).

Для очистки газовоздушных выбросов ТЭС применяют мокрые методы, основанные на использовании в качестве поглотительного агента жидкости (воды, водных растворов и др.) и сухие методы, очистка которых основана на взаимодействии газа с твердыми веществами (сорбентами).

Наиболее широко распространен на ТЭС мокрый известняковый (известковый) способ очистки газов. В качестве адсорбента SO2 используется известь Са(ОН)2 или известняк СаСО3. Образующийся сульфит кальция СаSO3 доокисляется до СаSO4 (гипс) и после термической обработки используется в качестве строительного материала.

Недостатки данного метода: температура уходящих газов снижается со 130 до 50 °С (необходим поэтому подогрев их для обеспечения рассеивания после выхода из дымовой трубы); образуются сточные воды.

Одним из методов очистки дымовых газов от оксидов азота серы является озоновый метод, в процессе которого газы направляются в абсорбер, куда одновременно подаются орошающая жидкость и озон. Вследствие окисления последним низшие оксиды NO и NO2 переходят в высший N2O5. Одновременно окисляется SO2 до SO3. В контакте с водой образуется смесь азотной и серной кислот, которую нейтрализуют аммиачной водой. Полученные в результате реакции нитрат и сульфат аммония выводят из цикла для последующего использования в качестве удобрений.

Основные недостатки озонного метода: высокая энергоемкость производства озона, достигающая 6…10 % мощности энергоблока, и коррозийная агрессивность смеси серной и азотной кислот.

Для обезвреживания отходящих газов, содержащих различные углеводородные горючие компоненты, наиболее предпочтительными являются каталитические и термические способы, которые с высокой эффективностью осуществляются в соответствующих каталитических или термокаталитических реакторах.

Следует подчеркнуть, что при любом методе очистки дымовых газов она существенно усложняет и удорожает схему ТЭС. Стоимость последней в зависимости от технологии очистки и эксплуатационных затрат может увеличиться на 10…30 %. Поэтому перспективны только те процессы газоочистки, которые позволяют получать ценные сопутствующие продукты, легко применяемые в других отраслях. Нет сомнения, что в перспективе золоотвалы могут стать основой для получения многих ценных металлов: магния, алюминия, молибдена, урана, титана и др. Это не отходы, а пока не востребованные техногенные «месторождения» полезных ископаемых.

Снижение отрицательного влияния ТЭС на водные объекты осуществляется следующими основными путями:

– очисткой сточных вод перед сбросом в водные объекты;

– организацией надлежащего контроля;

– уменьшением количества сточных вод вплоть до создания практически бессточных электростанций;

– использованием сточных вод в цикле самой ТЭС;

– усовершенствованием технологии ТЭС;

– комплексным использованием тепловых ресурсов ТЭС.