# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Забайкальский государственный университет»

# (ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Институт _________________________________________________________

Факультет энергетический                                                                                      .

Кафедра энергетики                                                                                                .

# УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

# для студентов заочной формы обучения

# с полным сроком обучения

по дисциплине «Котельные установки и парогенераторы»..

# для направления подготовки (специальности) 13.03.01 – «Теплоэнергетика и теплотехника».

Общая трудоемкость дисциплины (модуля)

| Виды занятий | Распределение по семестрам в часах |  |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 семестр | 7 семестр |  |
| Общая трудоемкость |  | 108 | 180 | 288 |
| Аудиторные занятия, в т.ч.: |  | 22 | 14 | 42 |
| лекционные (ЛК) |  | 10 | 8 | 18 |
| практические (семинарские) (ПЗ, СЗ) |  | 12 | 12 | 24 |
| лабораторные (ЛР) |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа студентов (СРС) |  | 86 | 124 | 210 |
| Форма промежуточного контроля в семестре* |  | зачет | экзамен | 36 |
| Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) |  | - | КП |  |

Краткое содержание курса

- Роль парового котла и парогенератора в схемах тепловых и атомных электрических станций. Технологическая схема производства пара.

- Характеристики органического топлива, подготовка топлива к сжиганию, основные технологические схемы и конструкция элементов топливоподготовки и топливоподачи.

- Продукты сгорания.

- Технологические схемы золоудаления и конструкция их элементов. Очистка уходящих газов от выбросов вредных веществ и конструкция элементов системы очистки.

- Тепловой баланс котельного агрегата.

- Принцип конструирования топочных камер. Процессы с газовой стороны поверхностей нагрева.

- Основные профили паровых котлов. Тепловые характеристики и принципиальные схемы парогенераторов атомных электрических станций.

- Внутрикотловая гидродинамика, температурный режим поверхностей нагрева. Теплогидравлическая разверка и гидродинамика рабочей среды в поверхностях нагрева.

- Водный режим котельных агрегатов. Требования к качеству пара и питательной воды.

- Условия работы поверхностей нагрева. Принципы конструирования котельного агрегата. Тепловой, аэродинамический, гидравлический и прочностной расчёт котельного агрегата.

- Нестационарные процессы в парогенераторах и котлах. Основные положения эксплуатации котельных агрегатов. Пуск и останов котла; обеспечение надёжности эксплуатации.

- Парогенераторы утилизационного типа для парогазовых установок. Особенности конструкции и расчёта. Строительные конструкции и вспомогательное оборудование котла. Перспективы развития котельных агрегатов и парогенераторов.

Форма текущего контроля

6 семестр

Контрольная работа № 1.

Студенту-заочнику необходимо выполнить одну контрольную работу, состоящую из восьми задач. Решать задачи следует, строго придерживаясь своего варианта. Номера контрольных задач следует взять из табл. 1. (по последним цифрам в номере зачетной книжки) Условия вариантов задач в контрольной работе следует переписывать полностью.

Решения задач должны сопровождаться краткими объяснениями и подробными вычислениями. При определении какой-либо величины нужно словами указать, какая величина определяется. В процессе решения задач необходимо сначала привести формулы, лежащие в основе вычислений, проделать с ними все выкладки (в буквенном выражении) и лишь затем подставлять соответствующие числовые значения и производить вычисления. Нужно указать размерности величин, как заданных в условии задач, так и найденных в результате их решения задач.

Методические указания с вариантами заданий прилагаются.

Форма промежуточного контроля

Зачет

Перечень примерных вопросов для подготовки к зачету:

  - Введение. Технология получения пара. Классификация котлов.

- Технологическая схема ТЭС на твердом топливе. Схема подачи, топливный тракт, дробилки, склады топлива.

- Классификация и условные обозначения энергетических стационарных паровых котлов.

- Назначение и роль парогенерирующих аппаратов в схемах ТЭС и АЭС.

- Технологические схемы ТЭС (КЭС, ТЭЦ, ПГУ, МГД ЭС) и АЭС.

- Назовите основные конструктивные элементы парового котла. Укажите особенности теплообмена в них.

- Чем отличается организация принудительной циркуляции от естественной?

- За счет чего создается движущая сила естественной циркуляции? Будет ли сохраняться циркуляция после прекращения горения топлива?

- Сравните схемы прямоточного и барабанного котлов. Перечислите их преимущества и недостатки, области использования по давлениям.

- В чем заключается различие в понятиях «паровой котел» и «котельная установка»?

- Чем различаются по конструкции паровой котел и водогрейный?

  - Понятие об энергетическом топливе, технологические характеристики, классификация и маркировка.

- Элементарный состав органического топлива и основные характеристики горючей смеси.

- Технические характеристики твердого топлива - зольность, влажность, выход летучих.

- Технические характеристики мазутов и природных газов - вязкость, плотность, зольность, влажность, сернистость, температура застывания и вспышки, взрываемость и токсичность.

- Азотная, кислородная и углекислотная формула избытка воздуха.

- Коэффициент избытка воздуха и методы его определения.

- Материальный баланс процесса горения твердого топлива. Теоретически необходимое количество воздуха.

- Высшая, низшая и условная теплота сгорания топлива.

- Состав и объем продуктов сгорания.

- Теоретическая температура горения.

- Характеристический коэффициент  и RO2 max.

- Энтальпия теоретических объемов газов и воздуха.

- Как изменится теоретический объем воздуха при увеличении доли внешнего балласта в топливе?

- Как изменится объем продуктов сгорания при снижении содержания в топливе минеральных примесей?

- В каком случае потребность в воздухе для горения возрастает больше: при увеличении содержания в топливе на 1% углерода или водорода?

- Чему равен коэффициент избытка воздуха при полном сгорании топлива, если в продуктах горения кислород не обнаружен?

- Как изменится разница между высшей и низшей теплотой сгорания при увеличении содержания в топливе водорода?

- Как изменяется доля трехатомных газов в продуктах сгорания по ходу газового тракта?

- Назовите способы организации работы газовоздушного тракта котла. Какая из групп тягодутьевых машин имеет больший расход энергии: дутьевые вентиляторы или дымососы? Почему?

- Как изменяется энтальпия продуктов сгорания с увеличением коэффициента избытка воздуха?

- Укажите состав продуктов сгорания и их основную составляющую при коэффициенте избытка воздуха, равном 1?

- Для какого топлива учитывается энтальпия золы при расчете энтальпии дымовых газов?

- Как изменяется процентное содержание Ср, Sр, Ор и т.д. при увеличении влажности топлива?

- Классификация и маркировка твердого топлива. Приведенные характеристики топлива.

- Классификация и маркировка жидкого и газового топлива.

- Какая характеристика определяет разделение топлива на реакционные и малореакционные? Как связано сжигание этих топлив с тонкостью их размола в пылесистеме?

- Почему горючая масса используется для определения вида и «химического возраста» топлива?

- Почему с переходом от твердого топлива к мазуту и природному газу теплота сгорания 1 кг массы топлива увеличивается?

- Какие факторы определяют различие теплоты сгорания  и ?

- Какое твердое топливо будет иметь более высокую теплоту сгорания : имеющее 10% влаги и 20% золы или имеющее 10% золы и 20% влаги?

- Зачем введено понятие «условного топлива»? Всегда ли (на любых видах топлива) расход условного топлива меньше, чем натурального?

- Какой технической характеристикой определяется склонность топлива к шлакованию или возможность образования жидкого шлака?

- Какие отрицательные воздействия на работу котла вызывает наличие влаги и серы в топливе?

- За счет каких процессов оказывает влияние выход летучих веществ на сгорание топлива в топке?

- В чем состоят меры предосторожности на электростанции при сжигании природного газа?

  - Принципиальные схемы сжигания, сушка, оптимальная степень размола твердого топлива. Характеристики угольной пыли. Подготовка к сжиганию топлива.

- Воздушный тепловой баланс пылесистемы. Количество первичного воздуха необходимого для сушки и транспорта пыли.

- В чем различие методов сжигания топлив: слоевое, в кипящем слое и в циркуляционном кипящем слое.

- Конструкции и основные характеристики мельниц для размола угля. Тихоходные, среднеходные и быстроходные мельницы. Влияние характеристик топлива на выбор мельниц.

- Схема пылеприготовления с прямым вдуванием.

- Конструкции мельниц для размола угля.

- Конструкции сепараторов системы пылеприготовления.

- Влияние характеристик топлива на выбор схемы пылеприготовления.

- Схема пылеприготовления разомкнутая.

- Тепловой баланс системы пылеприготовления.

- Схемы разгрузки, подготовки и подвода жидкого топлива к котлам. Параметры топлива и пара. Оборудование мазутонасосной.

- Подготовка к сжиганию газа.

- Конструкции циклонов, мигалок, питателей и бункеров системы пылеприготовления.

- Схема пылеприготовления с промбункером.

- Схема подготовки к сжиганию газообразного топлива. Требования к эксплуатации и оборудование ГРП.

- Индивидуальные и центральные схемы пылеприготовления. Схемы разгрузки, подготовки и подвода жидкого топлива к котлам. Параметры топлива и пара. Оборудование мазутонасосной.

- Зачем необходимо знать расчетную поверхность пыли?

- Что означает показатель пыли ? То же — показатель у? Чем определяется оптимальное значение размола топлива?

  - Механизм горения твердого, жидкого и газообразного топлива. Расход топлива, составляющие потерь и КПД парового котла.

- Потери тепла с химическим недожогом.

- Общее уравнение теплового баланса. Располагаемое тепло.

- Присосы воздуха в газовый тракт и их влияние на экономичность парогенератора.

- Зависимость потери Q2 от температуры уходящих газов и присосов воздуха. Оптимальные температуры уходящих газов.

- Потери тепла с механическим недожогом. Методы определения механического недожога. Отбор проб золы и определение содержания горючих в шлаке и уносе.

- Коэффициент избытка воздуха вверху топки и в уходящих газах.

- Потери тепла с уходящими газами.

- Присосы воздуха в газовый тракт.

- Зависимость потери Q2 от температуры уходящих газов и присосов воздуха. Оптимальные температуры уходящих газов.

- КПД котла брутто. Расход натурального, условного топлива и расчетный расход топлива. КПД нетто.

- Потери тепла с физическим теплом шлака и от наружного охлаждения. Коэффициент сохранения тепла.

- В чем состоит различие   и ?

- Какие преимущества имеет определение КПД по обратному балансу?

- В чем состоит различие КПД котла брутто и нетто?

- Какие факторы определяют оптимальное значение ?

- В чем состоит различие тепловых потерь котла с жидким шлакоудалением и при сжигании газа?

- Как изменяется КПД котла с уменьшением нагрузки?

- При сжигании каких топлив потеря  становится достаточно большой и почему?

- Как зависит потеря тепла  от избытка воздуха в топке?

- Какими методами достигается уменьшение размеров конвективных поверхностей нагрева? В каких из них имеет место отступление от оптимального выполнения?

- В чем различие в методике распределения тепловосприятий по поверхностям в барабанных и прямоточных котлах?

- Как определяют правильность распределения тепловосприятий между поверхностями нагрева?

- Что включает в себя тепловая схема котла?

- Графическое определение opt топки для газомазутных и пылеугольных котлов.

- Как изменяется коэффициент избытка воздуха по ходу газового тракта в котельном агрегате, работающем под разряжением?

- Какие факторы влияют на величину присоса воздуха в газовый тракт? Требования ПТЭ по обеспечению газовой плотности котлов.

- Как выбирается оптимальный коэффициент избытка воздуха и для какого вида топлива он выше?

- Как изменяется величина тепла, вносимого в топку с воздухом, подогреваемом вне котла, Qв.вн при уменьшении коэффициента избытка воздуха?

- Как изменяется потеря тепла с механическим недожогом при увеличении выхода летучих веществ твердого топлива?

- При сжигании какого топлива принимается меньшее значение потери тепла с химическим недожогом?

- Как изменяется потеря тепла с уходящими газами при уменьшении коэффициента избытка воздуха в уходящих газах?

- Как изменяется относительная потеря тепла от наружного охлаждения котла с увеличением его паропроизводительности?

- Как изменяется потеря тепла с физическим теплом шлака при увеличении доли уноса золы?

- При сжигании какого топлива КПД котла наибольший при неизменной температуре уходящих газов?

- Как изменится количество тепла, полезно отданное в котле, с увеличением температуры питательной воды при неизменных параметрах перегретого пара?

- Как изменится расход сжигаемого топлива при увеличении располагаемого тепла топлива?

- Кинетическая и диффузионная области горения. Приведенный коэффициент скорости. Температурные интервалы и характеристика каждой области.

- Основы кинетики химических реакций. Основные термины.

- Зависимость скорости химической реакции от концентрации.

- Механизм развития прямоточной и вихревой струи. Прогрев и воспламенение топливно-воздушной струи.

- Кинетическая и диффузионная области горения.

- Зависимость скорости химической реакции от энергии активации и температуры.

- Механизм горения углерода. Распределение концентраций в пограничном слое.

- Основы кинетики химических реакций. Основные термины.

- Фронт горения. Интенсивность выгорания топлива.

- Температура воспламенения и горения. Период индукции и предвзрывной разогрев.

- Стадии горения частицы топлива.

- Механизм горения жидких топлив. Интенсивность горения.

- Уравнение полного и неполного горения.

- Закон Аррениуса.

- Почему скорости горения обычно выше расчетных, полученных на основе молекулярных балансов? Какой показатель отражает уровень скорости химической реакции?

- Достижима ли теоретическая температура горения?

- Какие факторы определяют значение температуры воспламенения?

- Что такое ЦРР? При каких условиях ЦРР может развиваться?

- Какова роль летучих веществ и влажности топлива в сжигании твердого топлива?

- Чем определяется перемещение температурной границы между кинетической и диффузионной областью горения?

- Сравните этапы сжигания твердого и жидкого топлива. За счет чего мазутная капля сгорает быстрее твердой частицы топлива эквивалентного размера?

- В чем принципиальное различие условий сжигания топлива в прямоточной и вихревой струе?

- Что такое ядро факела и условная длина факела?

- Чем отличаются теоретический и реальный объемы продуктов сгорания в топке?

- Чем вызвано различие избытка воздуха на выходе из топки для разных видов топлив? Одинакова ли роль присосов в топке и конвективных газоходах?

- Каковы составляющие энтальпии газов при заданной температуре для высокозольного твердого топлива и природного газа?

- Какие реакции относятся к гетерогенным и гомогенным при сжигании твердого топлива и мазута?

  - Конструкция топочных камер. Горелочные устройства и форсунки. Конструкции топочных и горелочных устройств для подавления окислов азота. Топки с кипящим слоем.

- Конструктивное оформление топок с жидким и твердым шлакоудалением.

- Назовите основные тепловые характеристики, определяющие размеры топочной камеры.

- Дайте определение минимальному объему топки. Почему реальный объем должен быть больше минимального?

- Назовите преимущества и недостатки твердого шлакоудаления по сравнению с жидким.

- Каковы особенности выполнения и принципы размещения вихревых горелок на мощных паровых котлах?

- Какие преимущества имеет подвод в горелки высококонцентрированной пыли?

- В чем отличие конструкции топки для газа и мазута по сравнению с твердым топливом?

- Какой тип мазутной форсунки целесообразен для котла с широким диапазоном нагрузок?

- Какие применяют методы ввода природного газа в воздух в горелочном устройстве? Какая скорость должна быть больше — воздуха или газа?

- Как изменяется соотношение поверхностей (экономайзерных, испарительных, перегревательных) в пределах настенных экранов топки? Чем это определяется?

- Схема газовоздушного тракта котельной установки работающей под наддувом и с уравновешенной тягой.

- В чем проявляется конструктивное отличие топочных экранов котлов с естественной циркуляцией и прямоточных? То же газоплотных и гладкотрубных?

- Что такое «двусветный экран»? В чем его преимущество, в каких котлах его применяют?

- Методы сжигания органического топлива. Топочные устройства. Слоевые, камерные и топки с кипящим слоем. Классификация камерных топок.

- Горелочные устройства для сжигания газа и мазута. Комбинированные горелки. Форсунки.

- Топочные камеры для сжигания твердого топлива. Расположение горелок. Топки с пересекающимися струями.

- Топочные камеры газомазутных котлов. Особенности котлов и топочных камер для сжигания мазута и газа.

- Эксплуатация и режимы работы газомазутных топок. Работа с низкими избытками воздуха. Рециркуляция воздуха. Двухстадийное горение.

- Для чего «под» газомазутного котла выполняют слабонаклонным и закрывают огнеупорным материалом.

- Чем отличается организация водных режимов барабанных и прямоточных котлов.

- Почему при сжигании мазутов температура воздуха на входе в воздухоподогреватель поддерживается на уровне 70-90 0С.

- Дать определение следующим конструктивным типам пароперегревательных поверхностей: змеевиковый гладкотрубный, ленточный, ширмовый. Какие из них размещают на выходе из топки и почему?

- В каком месте газового тракта размещают выходной («горячий») пакет пароперегревателя? Какой тип взаимного движения сред (прямоток, противоток) для них характерен и почему?

- Чем конструктивно отличается поверхность (змеевиковый пакет) основного и промежуточного перегревателей? Почему последний размещают после основного в тракте газов?

- В чем проявляются преимущества мембранной конвективной поверхности?

- Дать объяснение, что представляет собой двухпоточный, двухступенчатый трубчатый воздухоподогреватель?

- На котле произведена замена трубчатого на регенеративный воздухоподогреватель. Какие произойдут конструктивные изменения котла и как изменятся эксплуатационные показатели?

Курсовой проект (7 семестр)

Тему курсового проекта выдает преподаватель из типового ряда котельных установок согласно их характеристикам, изложенных в «Котельные установки и парогенераторы (конструкционные характеристики энергетических котельных агрегатов)»: Справочное пособие для курсового и дипломного проектирования студентов специальностей 1005 – «Тепловые электрические станции», 1007 – «Промышленная теплоэнергетика» / Сост. Е.А. Бойко, Т.И. Охорзина; КГТУ. Красноярск, 2003. 223 с.

Экзамен (7 семестр)

Перечень примерных вопросов для подготовки к экзамену содержит все вопросы к зачету и дополнительно:

  - Принцип компоновки поверхностей нагрева. Конструктивное оформление и условия работы пароперегревателей, парообразующих и низкотемпературных поверхностей нагрева. Температурный режим поверхностей нагрева.

- Компоновка пароперегревателей котлов различного давления. Условия работы и методы повышения надежности пароперегревателей. Регулировочная характеристика пароперегревателя.

- Влияние коэффициента избытка воздуха на низкотемпературную коррозию. Методы борьбы с коррозией.

- Применение одно- и двухступенчатой схемы подогрева воздуха.

- Водопаровой, топливный, газовый и воздушный тракт.

- Методы повышения коррозионной стойкости воздухоподогревателей.

- Компоновка и конструкции экономайзеров паровых котлов.

- Расчетные характеристики топочных камер. Геометрические и тепловые характеристики. Определение геометрических размеров камерных топок.

- Особенности и конструктивное оформление котельных агрегатов - прямоточного, с естественной и принудительной циркуляцией.

- Методы повышения надежности циркуляции в парообразующих поверхностях нагрева прямоточных котлов. Конструкции топочных экранов прямоточных котлов.

- Почему в котлах сжигающих влажные бурые угли применяют двухступенчатый подогрев воздуха?

- Поверхности нагрева, их размещение и назначение.

- Горелочные устройства для сжигания твердого топлива. Влияние сжигаемого топлива на конструкции горелок.

- Места наиболее интенсивного абразивного износа поверхностей нагрева, методы защиты конвективных поверхностей нагрева от износа.

- Для чего служат экранные поверхности? Типы экранов.

- Влияние параметров свежего пара на конструкцию парообразующих поверхностей нагрева. Гладкотрубные и газоплотные экраны.

- Механизм и виды высокотемпературной коррозии. Методы борьбы с высокотемпературной коррозией.

- Компоновка современных энергетических котлов сжигающих различное топливо.

- Почему вторичный пароперегреватель размещают в конвективной шахте?

- Для чего необходим предварительный подогрев воздуха до воздухоподогревателя.

- Влияние различных факторов на интенсивность абразивного износа. Зависимость абразивного износа от скорости газов. Методы защиты конвективных поверхностей нагрева от износа.

- Регулирование температуры пара рециркуляцией, изменением положения факела и байпасированием.

- Методы парового регулирования температуры пара. Паро-паровой теплообменник.

- Механизм и факторы, влияющие на интенсивность низкотемпературной коррозии поверхностей нагрева. Точка росы.

- Условия работы и классификация воздухоподогревателей.

- Каркас парового котла. Обмуровка и тепловая изоляция.

- Какую сталь следует использовать в экранных поверхностях нагрева в котлах сверхкритического давления при сжигании каменного угля?

- Какая из разновидностей неравномерности тепловосприятия в топке имеет наибольшее значение и почему?

- Зачем рассчитывается температура металла на наружной поверхности обогреваемой трубы?

- В чем состоит различие кризисов теплообмена 1 и 2 рода?

- Перечислите основные составляющие (факторы) коэффициента запаса до кризиса теплообмена.

- Как рассчитывается коэффициент теплоотдачи при поверхностном кипении воды?

- Может ли работать поверхность нагрева парового котла в закризисной области теплообмена?

- При каких условиях возможен ухудшенный теплообмен к воде СКД?

- Можно ли располагать изогнутые участки труб в зоне интенсивного теплообмена в топке котла?

- Как влияют на теплообмен и температурный режим обогреваемой трубы внутритрубные отложения примесей воды?

  - Расчет теплообмена в топочной камере. Конструкторский и поверочный расчет парового котла.

- Коэффициент тепловой разверки. Допустимая тепловая разверка, разверочные характеристики.

- Влияние отложений на температурный режим поверхности нагрева.

- Классификация обогрева и охлаждения поверхностей нагрева. Три области теплообмена парового котла.

- Классификация пароперегревателей по виду тепловосприятия и конструкции.

- Последовательность конструкторского и поверочного теплового расчета.

- Температурный режим по периметру сечения канала для гладких и плавниковых труб.

- Для чего секционируют пароперегреватели на несколько ступеней?

- Кризисы теплообмена при пузырьковом и дисперсно-кольцевом режиме течения в парообразующих трубах. Кризисы кипения в условиях одностороннего обогрева.

- Почему допустимая тепловая разверка для пароперегревателя в несколько раз меньше чем для экономайзера и парообразующих поверхностей?

- Что принимают за расчетную ширину экранированной фронтовой стены топки?

- Что принимают в качестве границ активного объема топки по ее периметру?

- Как изменится угловой коэффициент экрана  с увеличением относительного шага труб s/d?

- Как изменится угловой коэффициент экрана  с увеличением относительного расстояния от труб до обмуровки l/d?

- При сжигании какого вида топлива коэффициент, учитывающий снижение тепловосприятия открытых экранов вследствие загрязнения труб , принимается наименьшим?

- Как изменится коэффициент тепловой эффективности экрана при покрытии его огнеупорной массой?

- Как изменится коэффициент тепловой активности ср с увеличением углового коэффициента экрана ?

- Как изменится коэффициент тепловой эффективности экранов топки  с увеличением площади стен, незащищенных трубами?

- Как изменится эффективная толщина излучающего слоя в топке с уменьшением активного объема топки Vт?

- Как изменится эффективная толщина излучающего слоя в топке Sт с увеличением расчетной площади стен в топке Fст.т.?

- Как изменится адиабатная температура горения с увеличением температуры горячего воздуха?

- Как изменится адиабатическая температура горения с уменьшением присоса холодного воздуха в топку?

- Как изменится коэффициент ослабления лучей трехатомными газами Кг с увеличением суммарной доли трехатомных газов?

- Как изменится коэффициент ослабления лучей трехатомными газами Кг с уменьшением температуры на выходе из топки?

- Каким образом изменяется степень черноты факела с увеличением эффективной толщины излучающего слоя в топке?

- Как изменится степень черноты в топке с уменьшением коэффициента тепловой эффективности экранов?

- Как изменится температура газов на выходе из топки с увеличением коэффициента тепловой эффективности экранов?

- Как изменится температура газов на выходе их из топки со снижением положения ядра факела в топке?

- Как изменится температура газов на выходе из топки с уменьшением расхода сжигаемого топлива?

- Как изменится удельное теплонапряжение объема топки с увеличением расхода сжигаемого топлива?

- Трубами какого экрана чаще всего образован фестон?

- Почему при расчете коэффициента теплопередачи фестона не учитывается коэффициент теплоотдачи от стенки к обогреваемой среде?

- От каких факторов зависят коэффициенты теплоотдачи конвекцией и излучением?

- Как надо изменить температуру продуктов сгорания за фестоном, если при расчете тепловосприятие фестона по балансовому соотношению меньше, чем по уравнению теплопередачи?

  - Гидродинамика и надежность работы поверхностей нагрева. Расчет контура циркуляции.

- Структура двухфазного потока в вертикальных и горизонтальных трубах.

- Основные уравнения гидродинамики и теплообмена водопарового тракта.

- Методы повышения надежности циркуляции в парообразующих поверхностях нагрева барабанных котлов.

- Как изменится относительная скорость пара при переходе от подъемного режима течения к опускному?

- Гидравлическое сопротивление опускных труб. Влияние попадания пара в опускные трубы и способы его предотвращения.

- Гидродинамическая устойчивость в вертикальных парообразующих трубах и трубах с подъемно-опускным движением.

- Гидравлическая разверка в системе труб. Тепловая и гидравлическая неравномерность, конструктивная и гидравлическая нетождественность.

- Что такое опрокидывание циркуляции? Почему в котлах высокого давления более вероятны режимы с опрокидыванием циркуляции, а в котлах среднего давления с появлением застоя или свободного уровня?

- Характеристики движения пароводяной смеси: массовая скорость, скорость циркуляции, приведенная скорость воды и пара, относительная скорость пара, действительная скорость пара и воды; массовое, объемное и напорное паросодержание; расходная и действительная плотность пара, кратность циркуляции.

- Как изменяется скорость циркуляции от нагрузки котла с естественной циркуляцией, с принудительной и прямоточного?

- Гидравлическое сопротивление одно- и двухфазного потока.

- Гидродинамическая устойчивость в системе с разверёнными трубами. Минимально допустимая массовая скорость в системе.

- Почему гидравлическая характеристика парообразующих труб многозначна?

- Полная гидравлическая характеристика парообразующих труб. Застой и опрокидывание циркуляции. Критерии надежности циркуляции.

- Как влияет на распределение среды торцевой подвод пара в коллектор?

- Гидродинамическая устойчивость в горизонтальных парообразующих трубах. Ступенчатый виток и дросселирование.

- Методика расчета простых и сложных контуров циркуляции.

- Чем отличается движущий напор циркуляции от полезного напора? Основное уравнение циркуляции.

- Закономерности естественной циркуляции. Движущий и полезный напор циркуляции, основное уравнение циркуляции, зависимость полезного напора от скорости циркуляции и давления.

- Методы предотвращения  попадания пара в опускные трубы. Внутрибарабанные устройства.

- Влияние коллекторов на распределение рабочей среды по трубам.

- Как связаны кратность циркуляции и массовое паросодержание?

- Почему секционируют парообразующие экраны барабанных котлов?

- Как происходит процесс набухания уровня в барабане котла? Пределы изменения кратности циркуляции для различных типов котлов.

- Как изменится массовая скорость потока ρw при изменении сечения трубы в два раза?

- В каком случае нивелирная составляющая гидравлического сопротивления облегчает работу насоса, перекачивающего воду по трубам?

- На какой поверхности обогреваемой трубы (наружной или внутренней) плотность теплового потока больше, во сколько раз и почему?

- В чем различие расходных и истинных параметров течения двухфазного потока в трубах?

- Чем различаются расходное и истинное объемное паросодержание?

- Как рассчитать величину недогрева воды на входе в обогреваемую трубу для условия появления паровой фазы в выходном сечении трубы?

- В каких трубах (горизонтальных, вертикальных) при движении двухфазного потока следует ожидать более высокую температуру металла (при одинаковых значениях  q, ρw)?

- В чем заключается различие между напорным и безнапорным движением, между принудительным движением потока и его циркуляцией?

- Как определяются средние тепловые и конструктивные характеристики элемента парового котла?

- В чем различие между гидравлической характеристикой и гидравлической разверкой?

- В каком случае гидравлическая характеристика необогреваемой горизонтальной трубы может быть многозначной?

- Почему гидравлическая характеристика обогреваемой горизонтальной трубы выражается полиномом третьей степени?

- От каких параметров и как зависит высота экономайзерного участка вертикальной трубы испарительной поверхности нагрева?

- Как изменится гидравлическая характеристика при переходе от П- к N-образной схеме выполнения поверхности нагрева?

- Какая ветвь гидравлической характеристики (многозначной) реализуется при работе парового котла и когда?

- Какие параметры влияют на гидравлическую разверку и как?

- Что такое разверочная характеристика элемента парового котла? Какой вид она имеет?

- При каких условиях в вертикальной поверхности нагрева возможен застой движения среды?

- Что такое «коллекторный эффект»?

- Какие виды пульсации водного потока возможны в паровом котле?

- Как включены (гидравлически) элементы в простом и сложном контуре циркуляции парового котла? Приведите примеры.

- В каком сечении труб контура циркуляции скорость движения среды равна скорости циркуляции?

- В чем различие полезного и движущего напоров циркуляции?

- Чем обусловлено положение точки закипания в контуре естественной циркуляции?

- Почему допустимая кратность циркуляции в контурах естественной циркуляции должна быть более 4?

- Какое нарушение циркуляции (застой или образование свободного уровня) возможно при выводе подъемных труб простого контура циркуляции в паровой объем барабана?

- Какое назначение барабана в паровых котлах?

- В каких местах барабана устанавливаются дырчатые листы и зачем?

- В чем различие набухания и вспенивания уровня воды в барабане?

- Какое назначение внутрибарабанных и выносных циклонов?

  - Источники загрязнений и основные загрязнители воды и пара. Влияние загрязнений на работу оборудования. Водный режим барабанных и прямоточных котлов. Паро-сепарационные устройства. Водно-химические режимы энергоблоков.

- Почему для снижения температуры перегретого пара в барабанных котлах, как правило, применяют впрыск собственного конденсата, а не питательной воды?

- Загрязнения питательной воды, влияние на работу оборудования.

- Механизм и закономерности образования влаги в насыщенном паре барабанного котла. Удельная нагрузка зеркала испарения и парового объема.

- Основные преимущества ступенчатой схемы испарения.

- Распределение примесей между водой и равновесным с ней насыщенным паром. Коэффициент распределения. Растворимость веществ в насыщенном паре.

- Для чего осуществляют промывку пара в барабане котла?

- Чем отличаются и откуда отбираются периодическая и непрерывная продувки котла?

- Основные источники загрязнений водного теплоносителя и их влияние на работу котла.

- Методы удаления капельной влаги и промывка пара в барабане котла.

- Растворимость примесей в воде. Легко растворимые вещества.

- Непрерывная продувка котла. Метод ступенчатого испарения и его преимущества.

- Для чего необходим ввод в водяной тракт котлов гидразина, аммиака и фосфатов?

- Как изменяется растворяющая способность пара с ростом давления и температуры?

- Растворимость примесей в перегретом паре. Влияние параметров пара на растворимость.

- Нейтральный водный режим прямоточных паровых котлов.

- Как удаляются примеси из пароводяного тракта барабанного и прямоточного котла?

- Какие внутрибарабанные устройства вы знаете?

- Гидразинно-аммиачный водный режим прямоточных паровых котлов.

- Комплексонный водный режим прямоточных паровых котлов.

- Методы предотвращения  попадания пара в опускные трубы. Внутрибарабанные устройства.

- Основные накипеобразователи и методы вывода их из контура барабанного котла.

- Методы вывода примесей из цикла для барабанных и прямоточных котлов.

- Труднорастворимые соединения. Накипе - и шламообразователи.

- Что называется удельной нагрузкой зеркала испарения и удельной нагрузкой парового объема?

- Какие основные пути поступления примесей в питательную воду?

- Почему продувку делают в барабанных котлах, а в прямоточных – не делают?

- За счет чего можно уменьшить количество добавочной воды?

- Какую роль играют оксидные пленки на внутренней поверхности трубы в паровом котле?

- Что общего и в чем различие топотактического и эпитактического слоев защитной пленки, внутритрубных отложений?

- Чем характеризуется растворимость труднорастворенных соединений?

- Какие вещества относятся к труднорастворимым? К легкорастворимым?

- От каких параметров зависит коэффициент распределения веществ между водой и паром?

- От чего зависит скорость кристаллизации веществ на поверхности трубы?

- Как изменяется интенсивность образования отложений  по длине обогреваемой трубы при СКД?

- Что общего и в чем отличие процессов образования отложений в барабанных и прямоточных (при ДКД) паровых котлах?

- В чем заключается идея ступенчатого испарения в барабанных котлах?

- Какие основные задачи водно-химических режимов паровых котлов и блока в целом?

- Как изменяются (количественно) нормы качества пара с повышением давления?

- Каково назначение БОУ?

- Проведите анализ норм качества питательной воды: для разных типов оборудования (ТЭС); для разных соединений.

- Какова роль кислорода, находящегося в питательной воде? Когда его концентрацию увеличивают, а когда снижают?

- Сравните влияние ГАВР и НОВР на работу котла. Какой режим эффективнее и почему?

- Какие водные режимы используются в барабанных котлах среднего и сверхвысокого давлений?

- В чем заключается эффект промывки насыщенного пара в барабанном котле? Где меньше концентрация примеси – в паре, поступающем на промывку, или в воде, через которую он барботирует?

  - Эксплуатационные режимы и показатели. Стационарные и нестационарные режимы эксплуатации котлов. Пусковые схемы и режимы растопки блоков. Директивные материалы по эксплуатации паровых котлов

- Порядок растопки котла и пуска блока из холодного состояния.

- Режимы останова и сброса нагрузки.

- Что отражает показатель «коэффициент готовности блока»?

- Чем ограничивается допустимая минимальная нагрузка котла при сжигании различных видов топлив?

- Какие преимущества имеет работа котла на «скользящем» давлении?

- Почему имеет место различный характер зависимости тепловосприятия рабочей среды в радиационных и конвективных поверхностях котла при изменении нагрузки?

- Какие изменения происходят в работе энергоблока при отключении ПВД?

- Какова роль аккумулирующей способности котла в переменных режимах работы? Что означает термин «маневренность котла»?

- Каким образом достигают стабилизации параметров пара в прямоточных котлах в условиях переходных режимов работы?

- Почему ограничена скорость изменения давления в барабанном паровом котле?

- Какие наиболее характерные методы регулирования температуры перегретого пара применяют в основных перегревателях высокого давления и промежуточных?

- Почему ограничено использование рециркуляции газов в топку при сжигании твердых топлив? Есть ли такое ограничение при сжигании газа и мазута?

- Каким показателем определяется влияние загрязнения на тепловосприятие поверхности? Какими приемами достигается уменьшение загрязнения?

- При каких условиях и где возникает абразивный износ поверхности? Перечислите виды коррозии в поверхностях парового котла.

- В чем различие температуры точки росы сернистого и безсернистого (газового) топлива?

- Чем обосновывается введение «допустимой скорости коррозии»?

- Какие методы сжигания топлива наиболее эффективно снижают выход ?

Оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-2013 Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой документации

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

## Основная литература

- Ковалев А.П., Лелеев Н.С, Виленский Т.В. Парогенераторы: Учебник. – М.: Энергоатомиздат, 1985.

- Липов Ю.М., Третьяков Ю.М. Котельные установки и парогенераторы. – Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2006. – 592 с.

- Резников М.И., Липов Ю.М. Котельные установки электростанций: Учебник. — М.: Энергоатомиздат, 1987.

- Резников М.И., Липов Ю.М. Паровые котлы тепловых электрических станций: Учебник. – М.: Энергоатомиздат, 1981.

- Двойнишников В.А., Деев Л.В., Изюмов М.А. Конструкция и расчет котлов и котельных установок: Учебник. – М.: Машиностроение, 1988.

- Безгрешнов А.П., Липов Ю.М., Шлейфер Б.М. Расчет котлов в примерах и задачах. Учебное пособие. – М.: Энергоатомиздат, 1991.

- Тепловой расчет котельных агрегатов. Нормативный метод. / Под ред. Н.В. Кузнецова, В.В. Митора и др. – М.: Энергия, 1973.

- Лебедев И.К. Гидродинамика паровых котлов – М.: Энергоиздат, 1987.

- Рихтер Л.А., Волков Э.П., Покровский В.Н. Охрана водного и воздушного бассейна от выбросов ТЭС – М.: Энергоиздат, 1981.

- Гаврилов Е.И. Топливно-транспортное хозяйство и золошлакоудаление на ТЭС: Учебник. – М: Энергоатомиздат, 1987.

Преподаватель                         Середкин А.А.

Заведующий кафедрой           Басс М.С.

Контрольные задания по курсу котельные установки и парогенераторы

Общие методические указания

Студенту-заочнику необходимо выполнить одну контрольную работу, состоящую из восьми задач и восьми теоретических вопросов. Решать задачи и раскрывать теоретические вопросы следует, строго придерживаясь своего варианта. Номера контрольных задач и вопросов следует взять из табл. 1.Условия вариантов задач и формулировку вопросов в контрольной работе следует переписывать полностью.

Решения задач должны сопровождаться краткими объяснениями и подробными вычислениями. При определении какой-либо величины нужно словами указать, какая величина определяется. В процессе решения задач необходимо сначала привести формулы, лежащие в основе вычислений, проделать с ними все выкладки (в буквенном выражении) и лишь затем подставлять соответствующие числовые значения и производить вычисления. Нужно указать размерности величин, как заданных в условии задач, так и найденных в результате их решения задач.

Таблица 1

| Последние цифры зачетной книжки |  | Номера контрольных задач и вопросов |  |  |  |  |  |  |  | Последние цифры зачетной книжки |  | Номера контрольных задач и вопросов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 51 | 1 | 51 | 101 | 151 | 50 | 100 | 150 | 186 | 26 | 76 | 26 | 76 | 126 | 176 | 25 | 75 | 125 | 175 |
| 02 | 52 | 2 | 52 | 102 | 152 | 49 | 99 | 149 | 185 | 27 | 77 | 27 | 77 | 127 | 177 | 24 | 74 | 124 | 174 |
| 03 | 53 | 3 | 53 | 103 | 153 | 48 | 98 | 148 | 184 | 28 | 78 | 28 | 78 | 128 | 178 | 23 | 73 | 123 | 173 |
| 04 | 54 | 4 | 54 | 104 | 154 | 47 | 97 | 147 | 183 | 29 | 79 | 29 | 79 | 129 | 179 | 22 | 72 | 122 | 172 |
| 05 | 55 | 5 | 55 | 105 | 155 | 46 | 96 | 146 | 182 | 30 | 80 | 30 | 80 | 130 | 180 | 21 | 71 | 121 | 171 |
| 06 | 56 | 6 | 56 | 106 | 156 | 45 | 95 | 145 | 181 | 31 | 81 | 31 | 81 | 131 | 181 | 20 | 70 | 120 | 170 |
| 07 | 57 | 7 | 57 | 107 | 157 | 44 | 94 | 144 | 180 | 32 | 82 | 32 | 82 | 132 | 182 | 19 | 69 | 119 | 169 |
| 08 | 58 | 8 | 58 | 108 | 158 | 43 | 93 | 143 | 179 | 33 | 83 | 33 | 83 | 133 | 183 | 18 | 68 | 118 | 168 |
| 09 | 59 | 9 | 59 | 109 | 159 | 42 | 92 | 142 | 178 | 34 | 84 | 34 | 84 | 134 | 184 | 17 | 67 | 117 | 167 |
| 10 | 60 | 10 | 60 | 110 | 160 | 41 | 91 | 141 | 177 | 35 | 85 | 35 | 85 | 135 | 185 | 16 | 66 | 116 | 166 |
| 11 | 61 | 11 | 61 | 111 | 161 | 40 | 90 | 140 | 176 | 36 | 86 | 36 | 86 | 136 | 186 | 15 | 65 | 115 | 165 |
| 12 | 62 | 12 | 62 | 112 | 162 | 39 | 89 | 139 | 186 | 37 | 87 | 37 | 87 | 137 | 176 | 14 | 64 | 114 | 164 |
| 13 | 63 | 13 | 63 | 113 | 163 | 38 | 88 | 138 | 185 | 38 | 88 | 38 | 88 | 138 | 177 | 13 | 63 | 113 | 163 |
| 14 | 64 | 14 | 64 | 114 | 164 | 37 | 87 | 137 | 184 | 39 | 89 | 39 | 89 | 139 | 178 | 12 | 62 | 112 | 162 |
| 15 | 65 | 15 | 65 | 115 | 165 | 36 | 86 | 136 | 183 | 40 | 90 | 40 | 90 | 140 | 179 | 11 | 61 | 111 | 161 |
| 16 | 66 | 16 | 66 | 116 | 166 | 35 | 85 | 135 | 182 | 41 | 91 | 41 | 91 | 141 | 180 | 10 | 60 | 110 | 160 |
| 17 | 67 | 17 | 67 | 117 | 167 | 34 | 84 | 134 | 181 | 42 | 92 | 42 | 92 | 142 | 181 | 9 | 59 | 109 | 159 |
| 18 | 68 | 18 | 68 | 118 | 168 | 33 | 83 | 133 | 180 | 43 | 93 | 43 | 93 | 143 | 182 | 8 | 58 | 108 | 158 |
| 19 | 69 | 19 | 69 | 119 | 169 | 32 | 82 | 132 | 179 | 44 | 94 | 44 | 94 | 144 | 183 | 7 | 57 | 107 | 157 |
| 20 | 70 | 20 | 70 | 120 | 170 | 31 | 81 | 131 | 178 | 45 | 95 | 45 | 95 | 145 | 184 | 6 | 56 | 106 | 156 |
| 21 | 71 | 21 | 71 | 121 | 171 | 30 | 80 | 130 | 177 | 46 | 96 | 46 | 96 | 146 | 185 | 5 | 55 | 105 | 155 |
| 22 | 72 | 22 | 72 | 122 | 172 | 29 | 79 | 129 | 176 | 47 | 97 | 47 | 97 | 147 | 186 | 4 | 54 | 104 | 154 |
| 23 | 73 | 23 | 73 | 123 | 173 | 28 | 78 | 128 | 186 | 48 | 98 | 48 | 98 | 148 | 176 | 3 | 53 | 103 | 153 |
| 24 | 74 | 24 | 74 | 124 | 174 | 27 | 77 | 127 | 185 | 49 | 99 | 49 | 99 | 149 | 177 | 2 | 52 | 102 | 152 |
| 25 | 75 | 25 | 75 | 125 | 175 | 26 | 76 | 126 | 184 | 50 | 00 | 50 | 100 | 150 | 178 | 1 | 51 | 101 | 151 |

Точность вычислений зависит от точности заданных величин или выбранных исходных данных, но в общем случае не следует стремиться к точности выше чем 0,5.

Контрольные работы выполняются в тетради. Для заметок рецензента оставляются поля и в конце работы несколько чистых страниц.

Перед выполнением контрольного задания студент-заочник должен ознакомиться с методикой решения соответствующих задач по примерам, приведенным в учебнике или задачнике.

В конце контрольной работы должна стоять подпись студента.

Контрольные задачи

Задача 1. Определить состав рабочей массы челябинского угля марки БЗ, если состав его горючей массы: Сг = 71,1%; Hг = 5,3%; ; Nг = l,7%; Oг=20,0%; зольность сухой массы Ас=36% и влажность рабочая Wp = 18,0%.

Задача 2. Определить состав горючей массы кизеловского угля марки Г, если состав его рабочей массы: Сp=48,5%; Нр = 3,6%; S=6,1%; Np = 0,8%; Ор = 40%; зольность сухой массы Aс=33,0% и влажность рабочая Wp=6,0%.

Задача 3. Определить состав рабочей массы кузнецкого угля марки Д, если состав его горючей массы: Сг=78,5%; Hг = 5,6%; S = 0,4%; Nг=2,5%; Ог=13,0%; зольность сухой массы Ас= 15,0% и влажность рабочая Wр = 12,0%.

Задача 4. Определить состав рабочей массы ленинградских сланцев, если состав их горючей массы Cг74,0%; Hг=9,5%; S=6,l%; Nг=0,4%; Ог=10,0%; Ар=46,0%; Wp = 11,5% и(СО2)р=16,4%.

Задача 5. Определить состав горючей массы эстонских сланцев, если состав их рабочей массы: Ср=24,1%; Нр= 3,1%; S=1,6%; Np=0,l%; Op= 3,7%; A=40,0%; Wp= 13,0% и (CO2)  = 14,4%.

Задача 6. В мельнице-вентиляторе подсушивается подмосковный уголь марки Б2 состава: С= 28,7%; Н= 2,2%; (S)1=2,7%; N= 0,6%; O= 8,6%; А= 25,2%; W=32%. Определить состав рабочей массы подсушенного топлива, если известно, что влажность топлива после подсушки W= 15%.

Задача 7. В топке котла сжигается смесь, состоящая из 3·103 кг донецкого угля марки Д состава: С= 49,3%; H= 3,6%; (S)1= 3,0%; N= l,0%; О= 8,3%; А= 21,8%; W= 13,0% и 4,5·103 кг донецкого угля марки Г состава: С= 55,2%; H= 3,8%; (S)2=3,2%; N= 1,0%; O= 5,8%; А=23,0%;W= 8,0%. Определить состав рабочей смеси.

Задача 8. В топке котла сжигается смесь, состоящая из 800 кг кузнецкого угля марки Д состава: С= 58,7%; Н= 4,2%; (S)1 = 0,3%; N= l,9%; О= 9,7%; A=13,2%; W=12,0% и 1200 кг кузнецкого угля марки Г состава: С=66,0%; Н=4,7%; (S)2=0,5%; N=1,8%; O= 7,5%; А= 11,0%; W= 8,5%. Определить состав рабочей смеси.

Задача 9. Определить низшую и высшую теплоту сгорания рабочей массы челябинского угля марки БЗ состава: Ср=37,3%; Нр=2,8%; =l,0%; Np=0,9%; Ор=10,5%; Ар=29,5% и Wp=18,0%.

Задача 10. Определить низшую и высшую теплоту сгорания рабочей массы кузнецкого угля марки Д, если состав его горючей массы: Cг=78,5%; Нг=5,6%;с S=0,4%; Nг=2,5%; Ог=13,0%. Зольность сухой массы Ас=15,0% и влажность рабочая Wр=12,0%.

Задача 11. Определить низшую теплоту сгорания рабочей и сухой массы донецкого угля марки Г, если известны его низшая теплота сгорания горючей массы Q=33170 кДж/кг, зольность сухой массы Ас=25,0% и влажность рабочая Wp= 8,0%.

Задача 12. Определить низшую теплоту сгорания горючей и сухой массы кузнецкого угля марки Т, если известны его низшая теплота сгорания рабочей массы Q=26180 кДж/кг, зольность сухой массы Аc= 18,0% и влажность рабочая Wp = 6,5%.

Задача 13. Определить высшую теплоту сгорания горючей и сухой массы кизеловского угля марки Г, если известны следующие величины: Q=l9680 кДж/кг; Нр=3,6%; Aр=31,0%; Wp=6,0%.

Задача 14. Определить низшую и высшую теплоту сгорания рабочей массы ленинградских сланцев, если известны следующие величины: Q=36848 кДж/кг; Нр=2,7%; Aр=46,0%; Wp=11,5% и (СО2)=16,4%.

Задача 15. Определить низшую и высшую теплоту сгорания горючей массы высокосернистого мазута, если известны следующие величины: Q=38772 кДж/кг; Нр=10,4%; Ар=0,1% Wp=3,0%.

Задача 16. Определить низшую теплоту сгорания сухо природного газа Саратовского месторождения состава: СО2=0,8%; СН4=84,5%; С2Н6=3,8%; С3Н8=1,9%; С4Н10=0,9%; С5Н12=0,3%; N2=7,8%.

Задача 17. Определить низшую теплоту сгорания рабочей массы челябинского угля марки БЗ состава: Ср=37,3%; Нр=2,8%; S=1,O%; Np=0,9%; Ор=10,5%; Aр=29,5%; Wp=18%, — при увеличении его влажности до Wp=20%.

Задача 18. В топке котла сжигается смесь, состоящая из 3·103 кг кузнецкого угля марки Д и 7·103 кг кузнецкого угля марки Т. Определить низшую теплоту сгорания смеси, если известно, что низшая теплота сгорания угля марки Д составляет Q=22825 кДж/кг, а угля марки Т –Q=26180 кДж/кг.   .

Задача 19. Определить высшую теплоту сгорания рабочей массы, приведенную влажность, приведенную зольность, приведенную сернистость и тепловой эквивалент подмосковного угля марки Б2 состава: Ср=28,7%; Нр=2,2%; S=2,7%; Np=0,6%; Оp=8,6%; Ap=25,2%; Wp=32%.

Задача 20. Определить высшую теплоту сгорания рабочей массы, приведенную влажность, приведенную зольность, приведенную сернистость и тепловой эквивалент донецкого угля марки А, если известны следующие величины: Q=22625 кДж/кг; Нр=1,2%; S=l,7%; Ар=22,9%; Wp=8,5%.

Задача 21. Определить приведенную влажность, приведенную зольность и приведенную сернистость донецкого угля марки Т состава: Сp=62,7%; Нр=3,1%; S=2,8%; Np=0,9%; Op=l,7%; Aр=23,8%; Wp=5%.

Задача 22. Определить приведенную влажность, приведенную зольность и тепловой эквивалент челябинского угля марки БЗ,  если  известен, состав  его  горючей  массы:  Сг=71,1%; Hг=5,3%; S=l,9%; Nг=l,7%; Ог=20,0%; зольность сухой массы Ас=36% и влажность рабочая Wр=18%.

Задача 23. На складе котельной имеется 60·103 кг ангренского угля марки Б2, состав которого по горючей массе: Cг=76,0%; Hг=3,8%; S=2,5%; Nг=0,4%; Ог=17,3%; зольность сухой массы Ас=20,0% и влажность рабочая Wр=34,5%. Определить запас угля на складе в кг условного топлива.

Задача 24. Для котельной, в которой установлены котлы с различными топками, подвезено 50·103 кг донецкого угля марки Т состава: Ср= 62,7%; Нр=3,1%; S=2,8%; Np=0,9%; Op=1,7%; Ар=23,8%; Wр=5,0%, и 60·103 кг донецкого угля марки А состава: Ср=63,8%; Нр=1,2%; S=l,7%; Np=0,6%; Op=l,3%; Ар=22,9%; Wp=8,5%. Определить время работы топок, если известно, что топки, работающие на угле марки Т, расходуют 2·103 кг/ч условного топлива, а топки, работающие на угле марки А, — 2,3·103 кг/ч условного топлива.

Задача 25. Две котельные установки одинаковой производительности работают на различных видах топлива. Первая из них сжигает 10·103 кг/ч кузнецкого угля марки Т состава: Ср=68,6%; Нр=3,1%; S=0,4%; Np=l,5%; Ор=3,1%; Aр=16,8%; Wp=6,5%. Вторая расходует 6·103 кг/ч кузнецкого угля марки Д состава: Cp=58,7%; Нр=4,2%; S=0,3%; Np=l,9%; Ор=9,7%; Ap=13,2%; Wp=12,0%. Определить, какому количеству условного топлива эквивалентен часовой расход топлива в установках.

Задача 26. В котельной за 10 ч сжигается 106 кг донецкого угля марки Г состава: Сp=55,2%; Нр=3,8%; S=3,2%; Np=1,0%; Ор=5,8%; Ар=23,0%; Wp=8,0%. Определить часовую потребность котельной в условном топливе.

Задача 27. Определить объем продуктов полного сгорания на выходе из топки, а также теоретический и действительный объемы воздуха, необходимые для сгорания 1 м3 природного газа Ставропольского месторождения состава: СО2=0,2%; СН4=98,2%; С2Н6=0,4%; С3Н8=0,1%; С4Н10=0,1%; N2=l,0%. Коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,2.

Задача 28. Определить на выходе из топки объем продуктов полного сгорания
1 кг карагандинского угля марки К ее става: Ср=54,7%; Нр=3,3%; S=0,8%; Np=0,8%; Op=4,8%, Ар=27,6%; Wp=8,0%. Коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,3.

Задача 29. Определить теоретический и действительный объемы воздуха, необходимые для слоевого сжигания 1000 кг донецкого угля марки Г состава: Ср=55,2%; Нр=3,8%; S=3,2%; Nр=1,0%; Ор=5,8%; Ар=23,0%; Wp=8,0%. Коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,3.

Задача 30. Определить объем воздуха, необходимый для сжигания 800 кг/ч ленгерского угля марки БЗ состава: Ср=45,0%; Нр=2,6%; S=l,7%; Np=0,4%; Ор=9,9%; Aр=11,4%; Wp=29,0%, и 500 кг/ч экибастузского угля марки СС состава: Ср=43,4%; Нр=2,9%; S=0,8%; Np=0,8%; Op=7,0%; Aр=38,1%; Wp=7,0%, при коэффициентах избытка воздуха в топочной камере соответственно αт=1,4 и 1,3.

Задача 31. Определить теоретический и действительный объемы воздуха, необходимые для сжигания 2000 м3/ч природного газа Ставропольского месторождения состава: СО2=0,5%; СН4=92,8%; С2Н6=2,8%; С3Н8=0,9%; С4Н10=0,4%; С5Н12=0,1%; N2=2,5%; и 1000 м3/ч природного газа Ленинградского месторождения состава: CO2=0,1%; СН4=89,7%; С2Н6=5,2%; С3Н8=1,7%; С4Н10=0,5%; С5Н12=0,1%; N2=2,7%, при коэффициентах избытка воздуха в топочной камере соответственно αт=1,15 и 1,1.

Задача 32. Определить теоретический и действительный объемы воздуха, необходимые для слоевого сжигания 2000 кг кузнецкого угля марки Д, если известен состав его горючей массы: Cг=78,5%; Нг=5,6%; S= 0,4%; Nг=2,5%; Oг=13,0%, зольность сухой массы Ас=15,0% и влажность рабочая Wp=12,0%. Коэффициент избытка воздуха в топочной камере αт=1,3.

Задача 33. Определить теоретический объем воздуха, необходимый для слоевого сжигания 1500 кг ленинградских сланцев, если известен состав их горючей массы: Сг=74,0%; Нг=9,5%; S=6,l%; Nг=0,4%; Ог=10,0%; Ар=46,0%; Wp=11,5% и(СО2)=16,4%.

Задача 34. В топке котла сжигается смесь, состоящая из 2·103 кг кузнецкого угля марки Д состава: C=58,7%; Н=4,2%; (S)1=0,3%; N=l,9%; O=9,7%; A=13;2%; W=12,0%, и 3·103 кг кузнецкого угля марки Г состава: С=66Д%; Н=4,7%; (S)2=0,5%; N=1,8%; O=7,5%; А=11,0%; W=8,5%. Определить теоретический объем сухого воздуха, необходимый для сгорания смеси.

Задача 35. В топке котла сжигается воркутинский уголь марки Ж состава: Сp=59,6%; Нр=3,8%; S=0,8%; Np=l,3%; Ор=5,4%; Aр=23,6%; Wp=5,5%. Определить объем сухих газов при полном сгорании топлива. Коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,3.

Задача 36. Определить объем водяных паров при полном сгорании в слое 10 кг/ч фрезерного торфа состава: Ср=24,7% Нр=2,б%; S=0,l%; Np=l,l%; Ор=15,2%; Ар=6,3%; Wр=50,0% при коэффициентах избытка воздуха в топке αт=1,3 и 1,4.

Задача 37. В топке котла сжигается 600 м3 природного газа Угерского месторождения состава: СО2=0,2%; СН4=98,5%; С2Н6=0,2%; С3Н8=0,1%; N2=l,0%. Определить объем продуктов сгорания при коэффициенте избытка воздуха в топке αт=1,3.

Задача 38. Определить объем сухих газов, получаемых при полном сгорании в слое 800 кг кузнецкого угля марки Д, если известен состав его горючей массы: Cг=78,5%; Нг=5,6%; S=0,4%; Nг=2,5%; Ог=13,0%; зольность сухой массы Аг=15,0% и влажность рабочая Wp=12,0%. Коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,3.

Задача 39. Определить объем двух- и трехатомных газов и содержание СО2 и SO2 в сухих газах, получаемых при полном сгорании 1 кг донецкого угля марки Т состава: Ср=62,7%; Нр=3,1%; S=2,8%; Np=0,9%; Ор=1,7%; Ар=23,8%; Wp=5,0% если известно, что дымовые газы при полном сгорании содержат RO=18,8%.

Задача 40. Определить объем трехатомных газов и содержание в них СО2 и SO2, получаемых при полном сгорании 1 кг ткибульского угля марки Г состава: Ср=45,4%; Нр=3,5%; S=1,3%; Np=0,9%; Оp=8,9%; Aр=27,0%; Wp=13,0%, если известно, что дымовые газы содержат RO=18,7%.

Задача 41. Определить объем сухих дымовых газов, получаемых при сжигании 1000 кг фрезерного торфа состава: Ср=24,7%; Нр=2,6%; S=0,1%; Np=l,l%; Op=15,2%; Aр=6,3%; Wp=50,0%, если известно, что дымовые газы при полном сгорании топлива содержат RO2=15,0%. Коэффициент избытка воздуха в топке αт= 1,3.

Задача 42. В топке котла сжигается 5·103 кг/ч донецкого угля марки Г состава: Ср=0,2%; Нр=3,8%; S=3,2%; Np=l,0%; Ор=5,8%; Ар=23,0%; Wp=8,0%. Определить, на сколько был увеличен объем подаваемого в топку воздуха, если известно, что при полном сгорании топлива содержание RO2 в дымовых газах снизилось с 16 до 14%.

Задача 43. В топке котла сжигается 2·103 кг/ч малосернистого мазута состава: Ср=84,65%; Нр=11,7%; S=0,3%; Ор=0,3%; Ар=0,05%; Wp=3,0%. Определить, на сколько был увеличен объем подаваемого в топку воздуха, если известно, что при полном сгорании топлива содержание RO2 в дымовых газах снизилось с 15 до 12%.

Задача 44. В топке котла во время испытаний сожжено 3·103 кг/ч кузнецкого угля марки Д состава: Сp=58,7%; Нр=4,2%; S=0,3%; Np=l,9%; Ор=9,7%; Aр=13,2%; Wp=12,0%. В течение первой половины испытаний в продуктах полного сгорания топлива получено RO2=18%, а в течение второй половины испытаний RO2 уменьшилось до 15%. Определить, какой объем воздуха добавлен в топку между первой и второй половинами испытаний.

Задача 45. Определить объем продуктов сгорания, получаемых при полном сгорании 1 кг ленинградских сланцев состава Ср=20,6%; Нр=2;7%; S=l,7%; Np=0,l%; Op=2,8%; Ар=46,0%; Wp=11,5%; (СО2)=16,4%. Коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,3.

Задача 46. Определить объем продуктов сгорания, получаемых при полном сгорании 2·103 кг/ч карагандинского угля марки К состава: Ср=54,7%; Нр=3,3%; S=0,8%; Np=0,8%; Ор=4,8%; Ар=27,6%; Wp=8,0%, если известно, что дымовые газы содержат RO2=18%.

Задача 47. Определить максимальное содержание трехатомных газов в продуктах полного сгорания 1 кг донецкого угля марки А состава: Ср=63,8%; Нр=1,2%; S=l,7%; Np=0,6%; Ор=1,3%; Ар=22,9%; Wp= 8,5%.

Задача 48. В топке котла сжигается смесь из 2·103 кг, донецкого угля марки Д состава: С=49,3%; H=3,б%; (S)1=3,0%; N=l,0%; О=8,3%; A=21,8%; W=13,0% и 3·103 кг/ч донецкого угля марки Г состава: С=55,2%; Н=3,8%; (S)2=3,2%; N=1,0%; O=5,8%; A=23%; W=8%. Определить объем газов, получаемых при полно сгорании смеси, если коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,3.

Задача 49. Определить объем газов, получаемых при полном сгорании 1000 м3/ч природного газа Радченковского мест рождения состава: СО2=0,1%; СН4=85,8%; С2H6=0,2%; С3Н8=0,1%; С4Н10=0,1%; N2=13,7%. Коэффициент избытка воздуха в топочной камере αт=1,1.

Задача 50. В топке котла сжигается 1 кг артемовско угля марки БЗ состава: Ср=35,7%; Нр=2,9%; S=0,3%; Nр=0,7%; Ор=12,1%; Ар=24,3%; Wp=24,0%. Определить объем продуктов сгорания и содержание в них кислорода О2, если RO2=18%.

Задача 51. В топке котла сжигается 1 кг анадырского угля марки БЗ состава: Ср=50,1%; Нр=4,0%; S=0,1 Np=0,7%; Ор=12,2%; Ар=11,9%; Wp=21,0%. Определить коэффициент избытка воздуха при полном сгорании топлива, если RO2 = 16%.

Задача 52. В топке котла сжигается донецкий уголь марки Т состава: Ср=62,7%; Нр=3,1%; S=2,8%; Np=0,9%; Op= l,7%; Ар=23,8%; Wp=5,0%. Определить содержание азота N2 в продуктах сгорания и коэффициент избытка воздуха при полном сгорании топлива, если RO2=15,0%.

Задача 53. Определить объем сухих газов и коэффициент избытка воздуха при полном сгорании природного газа Саратовского месторождения состава: СО2=1,2%; СН4=91,9%; С2Н6=2,1%; С3Н8=1,3%; С4Н10=0,4%; С5Н12=0,1%; N2=3,0%, если известно, что продукты сгорания содержат RO2=16,0% и О2=4,0%.

Задача 54. В топке котла сжигается 1 кг райчихинского угля марки Б1 состава: Ср=30,4%; Нр=1,7%; S=0,3%; Np=0,5%; Ор=12,2%; Aр=7,9%; Wp=47,0%. Определить содержание кислорода О2 в продуктах сгорания и коэффициент избытка воздуха при полном сгорании топлива, если RO2=16,0%.

Задача 55. Определить массу продуктов сгорания и концентрацию золы в продуктах сгорания, получаемых при полном сгорании 1 кг ленинградских сланцев состава: Ср=20,6%; Hp=2,7%; S=1,7%; Np=0,l%; Ор=2,8%; Aр=46,0%; Wp=11,5%; (СО2)=16,4%, если, известно, что доля золы топлива, уносимой продуктами сгорания, аун=0,95. Коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,3.

Задача 56. Определить массу продуктов сгорания и концентрацию золы в продуктах сгорания, получаемых при полном сгорании 1 кг карагандинского угля марки К состава: Ср=54,7%; Нр=3,3%; S=0,8%; Np=0,8%; Ор=4,8%; Ар=27,6%; Wp=8,0%, если известно, что доля золы топлива, уносимой продуктами сгорания, аун=0,85. Коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,3.

Задача 57. Определить массу продуктов сгорания, получаемых при полном сгорании 1 м3 природного газа Ставропольского месторождения состава: СО2=0,2%; СН4=98,2%; С2Н6=0,4%; С3Н8=0,1%; С4Н10=0,1%; N2=l,0%, если известно, что плотность сухого газа ρ=0,728 кг/м3. Коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,15.

Задача 58. Определить энтальпию продуктов сгорания на выходе из топки, получаемых при полном сгорании 1 кг карагандинского угля марки К состава: Ср=54,7%; Нр=3,3%; S=0,8%; Np=0,8%; Op=4,8%; Aр=27,6%; Wp=8,0%; если известно, что температура газов на выходе из топки равна θг=1000°С, доля золы топлива, уносимой продуктами сгорания, аун=0,85 и приведенная величина уноса золы сжигаемого топлива Апр.ун=4,6 кг·%/МДж. Коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,3.

Задача 59. Определить энтальпию продуктов сгорания на выходе из топки, получаемых при полном сгорании 1 кг донецкого угля марки Т состава: Ср=62,7%; Нр=3,1%; S=2,8%; Np=0,9%; Ор=1,7%; Ар=23,8%; Wр=5,0%, если известно, что температура газов на выходе из топки θг=1100°С.

Задача 60. В топке котла сжигается 1 кг донецкого угля марки А состава: Ср=63,8%; Нр=1,2%; S=l,7%; Nр=0,6%; Ор=1,3%; Ар=22,9%; Wp=8,5%. Определить энтальпию избыточного воздуха на выходе из топки при полном сгорании угля, если известно, что температура газов на выходе из топки θг=1000°С. Коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,3.

Задача 61. Определить энтальпию продуктов сгорания на выходе из топки, получаемых при полном сгорании 1 м3 природного газа Газлинского месторождения состава: СО2=0,4%; СН4=94,0%; С2Н6=2,8%; С3Н8=0,4%; С4Н10=0,3%; C5H12=0,l%; N2=2,0%, если известно, что температура газов на выходе из топки θг=1000°С. Коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,1.

Задача 62. Определить энтальпию избыточного воздуха на выходе из топки при полном сгорании 1 м3 природного газа Шебелинского месторождения состава: СО2=0,1%; СН4=92,8%; С2Н6=3,9%; С3Н8=1,0%; С4H10=0,4%; С5Н12=0,3%; N2=l,5%, если известно, что температура газов на выходе из топки θг=1000°С. Коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,1.

Задача 63. Определить энтальпию продуктов сгорания на выходе из топки, получаемых при полном сгорании 1 кг высокосернистого мазута состава: Ср=83,0%; Нр=10,4%; S=2,8%; Ор=0,7%; Ар=0,1%;Wp=3,0%, если известно, что температура газов на выходе из топки θг=1100°С. Коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,15.

Задача 64. Определить энтальпию избыточного воздуха и золы на выходе из топки при полном сгорании 1 кг донецкого угля марки Г состава: Cp=55,2%; Нр=3,8%; S=3,2%; Np=1,0%; Ор=5,8%; Ар=23,0%; Wp=8,0%, если известно, что температура газов на выходе из топки θг=1100°С, доля золы топлива, уносимой продуктами сгорания, аун=0,85 и приведенная величина уноса золы сжигаемого топлива Апр.ун=3,72 кг·%/МДж. Коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,3.

Задача 65. В топке котла сжигается 1 кг карагандинского угля марки К состава: Ср=54,7%; Нр=3,3%; S=0,8%; Np=0,8%; Ор=4,8%; Ар=27,6%; Wp=8,0%. Построить
Iθ-диаграмму для продуктов сгорания в интервале температур горения топлива 600...2000°С. Коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,3.

Задача 66. В топке котельного агрегата паропроизводительностьюD=13,4 кг/с сжигается подмосковный уголь марки Б2 состава: Ср=28,7%; Нр=2,2%; S=2,7%; Np=0,6%; Op=8,6%; Ар=25,2%; Wp=32,0%. Составить тепловой баланс котельного агрегата, если известны температура топлива при входе в топку tТ=20°C, натуральный расход топлива В=4 кг/с, давление перегретого пара рпп=4 МПа, температура перегретого пара tnn=450°C, температура питательной воды tпв=150°С, величина непрерывной продувки Р=4%; теоретический объем воздуха, необходимый для сгорания 1 кг топлива V0=2,94м3/кг, объем уходящих газов на выходе из последнего газохода Vyx=4,86 м3/кг, температура уходящих газов на выходе из последнего газохода θух=160°С, средняя объемная теплоемкость газов при постоянном давлении срух=1,415 кДж/(м3·К), коэффициент избытка воздуха за последним газоходом αyx=1,48, температура воздуха в котельной tв=30°С, средняя объемная теплоемкость воздуха при постоянном давлении срв=1,297 кДж/(м3·К), содержание в уходящих газах оксида углерода СО=0,2% и трехатомных газов RO2=16,6% и потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4=4%. Потерями теплоты с физической теплотой шлака пренебречь.

Задача 67. В топке котла сжигается малосернистый мазут состава: Cp= 84,65%; Нр=11,7%; S=0,3%; Op=0,3%; Ap=0,05%; Wp=3,0%. Определить располагаемую теплоту, если температура подогрева мазута tТ=93°С и энтальпия пара, идущего на распыливание топлива паровыми форсунками, iф=3280 кДж/кг.

Задача 68. В топке котла сжигается челябинский уголь марки БЗ состава: Сp=37,3%; Нр=2,8%; S=1,0%; Np=0,9%; Оp=10,5%; Ap=29,5%; Wp=18%. Определить располагаемую теплоту, если температура топлива на входе в топку tT=20°С.

Задача 69. Определить теплоту, полезно использованную в водогрейном котле, если известны натуральный расход топлива B=1,2 кг/с, расход воды Мв=70 кг/с, температура воды, поступающей в котел, t1=70°С и температура воды, выходящей из него, t2=150°С.

Задача 70. Определить теплоту, полезно использованную в котельном агрегате паропроизводительностьюD = 5,45 кг/с, если натуральный расход топлива B=0,64 кг/с, давление перегретого пара рп.п=1,3 МПа, температура перегретого пара tпп=275°С, температура питательной воды tп.в=100°С и величина непрерывной продувки Р=3%.

Задача 71. В топке котельного агрегата паропроизводительностьюD=5,6 кг/с сжигается абанский уголь марки Б2 состава: Ср=41,5%; Нр=2,9%; S=0,4%; Np=0,6%; Op=13,l%; Aр=8,0%; Wp=33,5%. Определить в процентах теплоту, полезно использованную в котлоагрегате, если известны натуральный расход топлива B=1,12 кг/с, давление перегретого пара рп.n=4 МПа, температура перегретого пара tпп=400°С, температура питательной воды tп.в=130°C, величина непрерывной продувки Р=3% и температура топлива на входе в топку tT=20°C. .

Задача 72. В топке котельного агрегата паропроизводительностьюD=7,22 кг/с сжигается высокосернистый мазут состава: Ср=83,0%; Нр=10,4%; S=2,8%; Op=0,7%; Aр=0,1%; Wp=3,0%. Определить располагаемую теплоту в кДж/кг и теплоту, полезно использованную в котлоагрегате в процентах, если известны температура подогрева мазута tT=90°C, натуральный расход топлива B=0,527 кг/с, давление перегретого пара рп.п=1,3 МПа, температура перегретого пара tпп=250°C, температура питательной воды tпв=100°С и величина непрерывной продувки Р=4%.

Задача 73. В топке котельного агрегата паропроизводительностьюD=4,2 кг/с сжигается природный газ Дашавского месторождения с низшей теплотой сгорания Q=35700 кДж/м3. Определить в кДж/м3 и процентах теплоту, полезно использованную в котлоагрегате, если известны натуральный расход топлива B=0,32 м3/с, теоретический объем воздуха, необходимый для сгорания 1 м3 топлива, V0=9,5 м3/м3, давление перегретого пара рп.п=4 МПа, температура перегретого пара tпп=400°С, температура питательной воды tпв=130°С, температура воздуха в котельной tв=30°C, температура поступающего в топку воздуха t=230°С и коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,1.

Задача 74. В топке котла сжигается малосернистый мазут состава: Cp=84,65%; Нр=11,7%; S=0,3%; Op=0,3%; Ap= 0,05%; Wp=3,0%. Определить в кДж/кг и процентах потери теплоты с уходящими газами из котлоагрегата, если известны коэффициент избытка воздуха за котлоагрегатомαух=1,35, температура уходящих газов на выходе из последнего газохода θух=160°С, температура воздуха в котельной tв=30°С, средняя объемная теплоемкость воздуха при постоянном давлении c=1,297 кДж/(м3·К) и температура подогрева мазута tT =90°С.

Задача 75. В топке котельного агрегата сжигается карагандинский уголь марки К состава: Ср=54,7%; Нр=3,3%; S=0,8%; Nр=0,8%; Ор=4,8%; Ар=27,6%; Wp=8,0%. Определить потери теплоты с уходящими газами из котлоагрегата, если известны коэффициент избытка воздуха за котлоагрегатомαух=1,43, объем уходящих газов на выходе из последнего газохода Vyx=8,62 м3/кг, температура уходящих газов на выходе из последнего газохода θух=150°С, средняя объемная теплоемкость газов при постоянном давлении с=1,4 кДж/(м3·К), температура воздуха в котельной tв=30°С, средняя объемная теплоемкость воздуха при постоянном давлении с=1,297 кДж/(м3·К) и потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4=3%.

Задача 76. В топке котельного агрегата сжигается каменный уголь с низшей теплотой сгорания Q=27600 кДж/кг. Определить потери теплоты в процентах с уходящими газами из котлоагрегата, если известны коэффициент избытка воздуха за котлоагрегатомαух=1,4, объем уходящих газов на выходе из последнего газохода Vyx=10,5м3/кг, температура уходящих газов на выходе из последнего газохода θух=160°С, средняя объемная теплоемкость газов при р=constc=1,415 кДж/(м3·К), теоретический объем воздуха, необходимый для сгорания 1 кг топлива V0=7,2 м3/кг, температура воздуха в котельной tв=30°C, температура воздуха, поступающего в топку, t=180°C, коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,2, средняя объемная теплоемкость воздуха при постоянном давлении с=1,297 кДж/(м3·К) и потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4=4%.

Задача 77. Определить, на сколько процентов возрастут потери теплоты с уходящими газами из котельного агрегата при повышении температуры уходящих газов θух со 160 до 180°С, если известны коэффициент избытка воздуха за котлоагрегатомαух=1,48, объем уходящих газов на выходе из последнего газохода Vyx=4,6 м3/кг, средняя объемная теплоемкость газов при постоянном давлении c=1,415 кДж/(м3·К), теоретический объем воздуха, необходимый для сгорания 1 кг топлива V0=2,5 м3/кг, температура воздуха в котельной tв=30°С, средняя объемная теплоемкость воздуха при постоянном давлении с=1,297 кДж/(м3·К) и потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива Q4=340 кДж/кг. Котельный агрегат работает на фрезерном торфе с низшей теплотой сгорания Q=8500 кДж/кг.

Задача 78. Определить в процентах потери теплоты с уходящими газами из котельного агрегата, если известны коэффициент избытка воздуха за котлоагрегатомαух=1,5, температура уходящих газов на выходе из последнего газохода θух=150°С, температура воздуха в котельной tв=30°C, средняя объемная теплоемкость воздуха при постоянном давлении с=1,297 кДж/(м3·К), температура топлива при входе в топку tT=20°С и потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4=3,5%. Котельный агрегат работает на абанском угле марки Б2 состава: Ср=41,5%; Hр=2,9%; S=0,4%; Np=0,6%; Ор=13,1%; Aр=8,0%; Wp= 33,5%.

Задача 79. Определить, на сколько процентов уменьшатся потери теплоты с уходящими газами из котельного агрегата при снижении температуры уходящих газов θух со 145 до 130°С, если известны коэффициент избытка воздуха за котлоагрегатомαух=1,43, объем уходящих газов на выходе из последнего газохода Vух=8,62 м3/кг, средняя объемная теплоемкость газов при постоянном давлении c=1,415 кДж/(м3·К), теоретический объем воздуха, необходимый для сгорания 1 кг топлива, V0=5,815 м3/кг, температура воздуха в котельной tв=30°С, средняя объемная теплоемкость воздуха при постоянном давлении с=1,297. кДж/(м3·К) и потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4=3%. Котельный агрегат работает на каменном угле с низшей теплотой сгорания Q=22 290 кДж/кг.

Задача 80. В топке котельного агрегата сжигается челябинский уголь марки БЗ состава: Cp=37,3%: Нр=2,8%; S=1,0%; Np=0,9%; Op=10,5%; Aр=29,5%; Wp=18,0%. Определить в кДж/кг и процентах потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива, если известны содержание в уходящих газах оксида углерода СО=0,25% и трехатомных газов RO2=17,5% и температура топлива на входе в топку tT=20°С.

Задача 81. Определить в кДж/кг и процентах потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива, если известны из данных анализа содержание оксида углерода в уходящих газах СО=0,28% и содержание трехатомных газов RO2=19%. Котельный агрегат работает на каменном угле с низшей теплотой сгорания Q=22825 кДж/кг, содержание в топливе углерода Ср=58,7% и серы S=0,3%.

Задача 82. В топке котельного агрегата сжигается кузнецкий уголь марки Д состава: Ср=58,7%; Нр=4,2%; S=0,3%; Np=l,9%; Ор=9,7%; Aр=13,2%; Wp=12,0%. Определить в процентах и кДж/кг потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива, если известны температура топлива на входе и топку tT=20°С, доля золы в шлаке и провале от содержания ее в топливе ашл+пр=80%, доля золы в уносе от содержания ее и топливе аун=20%; содержание горючих в шлаке и провале Сшл+пр=25% и содержание горючих в уносе Сун=30%.

Задача 83. Определить в кДж/кг и процентах потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива, если известны из данных испытаний потери теплоты топлива со шлаком Q= 600 кДж/кг, потери теплоты с провалом топлива Q=100 кДж/кг и потери теплоты с частичками топлива, уносимыми уходящими газами Q=760 кДж/кг. Котельный агрегат работает на донецком угле марки Т состава: Сp=62,7%; Нр=3,1%; S=2,8%; Np=0,9%; Ор=1,7%; Aр=23,8%; Wp=5,0%.

Задача 84. Определить в процентах и кДж/кг потери теплоты в окружающую среду, если известны температура топлива на входе в топку tT=20°C, теплота, полезно использованная в котлоагрегате, q1=84%; потери теплоты с уходящими газами q2=11%, потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива q3=0,5%, потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4=4%. Котельный агрегат работает на подмосковном угле марки Б2 с низшей теплотой сгорания Q=10516 кДж/кг, содержание в топливе влаги Wp=32,0%. Потерями теплоты с физической теплотой шлака пренебречь.

Задача 85. В топке котельного агрегата сжигается донецкий уголь марки А состава: Ср=63,8%; Нр=1,2%; S=l,7% Nр=0,6%; Ор=1,3%; Ар=22,9%; Wp=8,5%. Определить в кДж/кг и процентах потери теплоты с физической теплотой шлака, если
известны доля золы топлива в шлаке ашл=0,8; теплоемкость шлака сшл=0,934 кДж/(кг·К) и температура шлака tшл=600°С.

Задача 86. Определить в процентах потери теплоты в окружающую среду, если известны теплота, полезно использованная в котлоагрегате, q1=87%, потери теплоты с уходящими газами q2 = 8%, потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива q3=0,5%, потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4=3,5%; доля золы топлива в шлаке aшл=0,8, теплоемкость шлака сшл=0,934 кДж/(кг·К), температура шлака tшл=600°C, температура воздуха в котельной tв=30°C, температура воздуха, поступающего в топку, t=169°С и коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,4. Котельный агрегат работает на донецком угле марки Т состава: Ср=62,7%; Нр=3,1%; S=2,8%; Np=0,9%; Ор=1,7%; Ар=23,8%; Wp=5,0%.

Задача 87. В пылеугольной топке котельного агрегата паропроизводительностьюD=5,56 кг/с сжигается бурый уголь с низшей теплотой сгорания Q=15000 кДж/кг. Определить кпдкотлоагрегата (брутто) и расход натурального и условного топлива, если известны давление перегретого пара рп.п=4 МПа, температура перегретого пара tпп=450°С, температура питательной воды tпв=150°C, величина непрерывной продувки Р=3%, потери теплоты с уходящими газами q2=7%, потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива q3=0,5, потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4=1%, потери теплоты в окружающую среду q5=1,3% и потери теплоты с физической теплотой шлака q6=0,4%.

Задача 88. Определить кпд брутто и нетто котельной установки, работающей на кузнецком угле марки Д состава: Cр=58,7%; Hp=4,2%; S=0,3%; Np=l,9%; Oр=9,7%; Ар=13,2%; Wp=12,0%, если известны натуральный расход топлива B=0,24 кг/с, паропроизводительность котельного агрегата D=1,8 кг/с, давление перегретого пара pпп=4MПа температура перегретого пара tпп=450°С, температура питательной воды tп.в=140°С, величина непрерывной продувки Р=3%; расход пара на собственные нужды котельной Dсн=0,01 кг/с и давление пара, расходуемого на собственные нужды, рс.н=0,5МПа.

Задача 89. В топке котельного агрегата сжигается каменный уголь, состав горючей массы которого: Сг=88,5%; Нг=4,5%; S=0,5%; Nг=l,8%; Ог=4,7%; зольность сухой массы Ас=13,0% и влажность рабочая Wp=7,0%. Определить кпд котельного агрегата (брутто), если известны температура воздуха в котельной tв=25°С, температура воздуха, поступающего в топку, t=175°С, коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,3, потери теплоты с уходящими газами Q2=2360 кДж/кг, потери теплоты от химической неполноты сгорания Q3=147,5 кДж/кг, потери теплоты от механической неполноты сгорания Q4=1180 кДж/кг, потери теплоты в окружающую среду Q5=147,5 кДж/кг и потери теплоты с физической теплотой шлаков Q6=88,5 кДж/кг.

Задача 90. Определить кпд котельной установки (нетто), еcли известны кпдкотлоагрегата (брутто) η=89,6%, расход топлива B=0,334 кг/с, расход пара на собственные нужды котельной Dсн=0,012 кг/с, давление пара, расходуемого на собственные нужды, рсн=0,5 МПа и температура питательной воды tпв=120°С. Котельный агрегат работает на высокосернистом мазуте с низшей теплотой сгорания горючей массы    Q=40 090 кДж/кг, содержание в топливе золы Ар=0,1% и влаги Wp= 3,0%. Температура подогрева мазута tT=90°С.

Задача 91. В топке водогрейного котла сжигается природный газ Саратовского месторождения с низшей теплотой сгорания Q=35 799 кДж/м3. Определить расход натурального и условного топлива, если известны кпдкотлоагрегата (брутто) η=89%, расход воды Мв=75 кг/с, температура воды, поступающей в котел, t1=70°С и температура воды, выходящей из него, t2=150°С.

Задача 92. В топке котельного агрегата паропроизводительностьюD=5,6 кг/с сжигается челябинский уголь марки БЗ с низшей теплотой сгорания Q=13997 кДж/кг. Определить экономию топлива в процентах, получаемую за счет предварительного подогрева конденсата, идущего на питание котлоагрегатов в регенеративных подогревателях, если известны температура топлива при входе в топку tT=20°С, теплоемкость рабочей массы топлива с=2,1 кДж/(кг·К), кпдкотлоагрегата (брутто) η=91,5%, давление перегретого пара рпп=4 МПа, температура перегретого пара tпп=430°C, температура конденсата tк=32°С, температура питательной воды после регенеративного подогревателя tпв=130°C и величина непрерывной продувки Р=3%.

Задача 93. В топке котельного агрегата паропроизводительностьюD=64 кг/с сжигается бурый уголь с низшей теплотой сгорания Q=15300 кДж/кг. Определить расчетный расход топлива, если известны кпдкотлоагрегата (брутто) η=89,3%; давление перегретого пара рпп=10 МПа, температура перегретого пара tпп=510°C, температура питательной воды tпв=215°С, потери теплоты топлива со шлаком Q=172 кДж/кг, потери теплоты с провалом топлива Q= 250 кДж/кг и потери теплоты с частицами топлива, уносимыми уходящими газами, Q=190 кДж/кг.

Задача 94. В топке котельного агрегата паропроизводительностьюD=3,9 кг/с сжигается природный газ Ставропольского месторождения с низшей теплотой сгорания Q=35 675 кДж/м3. Определить экономию условного топлива в процентах, получаемую за счет предварительного подогрева конденсата, идущего на питание котлоагрегатов в регенеративных подогревателях, если известны кпдкотлоагрегата (брутто) η=91%; давление перегретого пара рпп=1,4 МПа, температура перегретого пара tпп=280°С, температура конденсата tк=32°С, температура питательной воды после регенеративного подогревателя tпв=100°С и величина непрерывной продувки Р=3%.

Задача 95. Определить площадь колосниковой решетки, которую требуется установить под вертикально-водотрубным котлом паропроизводительностьюD=6,l кг/с, работающим на подмосковном угле марки Б2 состава: Cp=28,7%; Нр=2,2%; S=2,7%; Np=0,6%; Op=8,6%; Ap= 25,2%; Wp= 32,0%, если известны температура топлива при входе в топку tT=20°С, давление перегретого пара рпп=4 МПа, температура перегретого пара tпп=420°С, температура питательной воды tпв=180°С, кпдкотлоагрегата (брутто) η=87%, величина непрерывной продувки Р=4% и тепловое напряжение площади колосниковой решетки Q/R=1170 кВт/м2.

Задача 96. Определить объем топочного пространства, предназначенного для вертикально-водотрубного котла паропроизводительностьюD=13,8 кг/с, при работе на малосернистом мазуте состава: Сp=84,65%; Нр=11,7%; S=0,3%; Ор=0,3%; Aр=0,05%; Wp=3,0%, если известны температура подогрева мазута tT=90°C, давление перегретого пара pпп=1,4 МПа, температура перегретого пара tпп=250°С, температура питательной воды tпв=100°С, кпдкотлоагрегата (брутто) η=88%; величина непрерывной продувки Р=3% и тепловое напряжение топочного объема Q/Vт=490 кВт/м3.

Задача 97. Определить площадь колосниковой решетки, объем топочного пространства и кпд топки котельного агрегата паропроизводительностьюD=5,45 кг/с, если известны давление перегретого пара pпп=1,4 МПа, температура перегретого пара tпп=280°C, температура питательной воды tпв=100°С, кпдкотлоагрегата (брутто) η=86%, величина непрерывной продувки Р=3%,тепловое напряжение площади колосниковой решетки Q/R=10l5 кВт/м2; тепловое напряжение топочного объема Q/Vт=350 кВт/м3, потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива q3=0,5% и потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4=5,5%. Котельный агрегат работает на кузнецком угле марки Т с низшей теплотой сгорания горючей массы Q=34345 кДж/кг, содержание в топливе золы Ар=16,8% и влаги Wp= 6,5%.

Задача 98. В топке котельного агрегата паропроизводительностьюD=7,05 кг/с сжигается природный газ Саратовского месторождения состава: СО2=0,8%; СН4=84,5%; С2Н6=3,8%; С3Н8=1,9%; С4Н10=0,9%; С5Н12=0,3%; N2=7,8%. Определить объемтопочного пространства и кпд топки, если известны давление перегретого пара рпп=l,4 МПа, температура перегретого пара tпп=280°C, температура питательной воды tпв=110°С, кпдтеплоагрегата (брутто) η=91%, величина непрерывной продувки Р=4%, тепловое    напряжение топочного объема Q/Vт=310 кВт/м3, потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива q3=1,2% и потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4=1%.

Задача 99. Определить  площадь  колосниковой  решетки и кпд топки котельного агрегата паропроизводительностьюD=5,9 кг/с, если известны давление перегретого пара рпп=l,4 МПа, температура перегретого пара tпп=250°C, температура питательной воды tпв=120°С, кпдкотлоагрегата (брутто) η=86,5%, тепловое напряжение площади колосниковой решетки Q/R=1260 кВт/м2, потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива Q3=101,5 кДж/кг и потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива Q4=1290 кДж/кг. Котельный агрегат работает на кизеловском угле марки Г с низшей теплотой сгорания горючей массы Q=31349 кДж/кг, содержание в топливе золы Ар=31% и влаги Wp= 6%.

Задача 100. Определить тепловое напряжение топочного объема камерной топки котельного агрегата паропроизводительностьюD=2,5 кг/с, если известны давление перегретого пара рпп=l,4 МПа, температура перегретого пара tпп=250°C температура питательной воды tпв=100°C, кпдкотлоагрегата (брутто) η=90%, величина непрерывной продувки Р=4% и объем топочного пространства Vт=24 м3. Котельный агрегат работает на высокосернистом мазуте с низшей теплотой сгорания горючей массы Q=40090 кДж/кг, содержание в топливе золы Ар=0,1% и влаги Wp=3%. Температура подогрева мазута tT=90°С.

Задача 101. В топке водогрейного котла сжигается челябинский уголь марки БЗ с низшей теплотой сгорания Q=13 997 кДж/кг. Определить тепловое напряжен: площади колосниковой решетки, если известны кпдкотлоагрегата (брутто) η=85%, расход воды Мв=65 кг/с, температура воды, поступающей в котел, t1=70°C, температура воды, выходящей из него, t2=150°С и площадь колосников решетки R= 15 м2.

Задача 102. В шахтно-мельничной топке сжигается Донецкий уголь марки Г с низшей теплотой сгорания Q=22024 кДж/кг. Определить площадь колосниковой решетки, объем поточного пространства и кпд топки, если тепловое напряжение площади колосниковой решетки Q/R=1270 кВт/м2, тепловое напряжение топочного объема Q/Vт=280 кВт/м3, расход топливаВ=0,665 кг/с, потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива q3=0,6% и потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4=4,4%.

Задача 103. Определить полезное тепловыделение в топке котельного агрегата, работающего на подмосковном угле марки Б2 состава: Ср=28,7%; Нр=2,2%; S=2,7%; Np=0,6%; Ор=8,6%; Ар=25,2%; Wp=32,0%, если известны температура топлива на входе в топку tт=20°С, температура воздуха в котельной tв=30°С, температура горячего воздуха tгв=300°С, коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,3, присос воздуха в топочной камере  Δαт=0,05, потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива q3=0,5%, потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4=3%, объем рециркулирующихuгазов Vрц=1,1 м3/кг, температура рециркулирующих газов θрц=1000°С и средняя объемная теплоемкость рециркулирующих газов с=1,415 кДж/(м3К).

Задача 104. Определить, на сколько изменится полезное тепловыделение в топке котельного агрегата за счет подачи к горелкам предварительно подогретого воздуха, если известны температура воздуха в котельной tв=30°С, температура горячего воздуха  tгв=250°С,  коэффициент избытка воздуха в  топке αт=1,15, присос воздуха в топочной камере Δαт=0,05 и потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива q3=1%. Котельный агрегат работает на природном газе Саратовского месторождения состава: СО2=0,8%; СН4=84,5%; С2Н6=3,8%; С3Н8=1,9%; С4Н10=0,9%; С5Н12=0,3%; N2=7,8%.

Задача 105. Определить теоретическую температуру горения топлива в топке котельного агрегата, работающего на донецком угле марки Д состава: Ср=49,3%; Нр=3,6%; S=3,0%; Np=l,0%; Ор=8,3%; Aр=21,8%; Wp=13,0%,если известны температура воздуха в котельной tв=30°C, температура горячего воздуха tгв=295°С, коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,3, присос воздуха в топочной камере Δαт=0,05, потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива q3= 0,5%, потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4=3% и потери теплоты с физической теплотой шлака q6=0,5%.

Задача 106. Определить теоретическую температуру горения и топке котельного агрегата, работающего на природном газе состава: СН4=92,2%; С2Н6=0,8%; С4Н10=0,1%; N2=6,9%, если известны температура воздуха в котельной tв=30°C, температура горячего воздуха tт.в=250°С, коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,1, присос воздуха в топочной камере Δαт=0,04 и потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива q3= 1%.

Задача 107. Определить, на сколько изменится теоретическая температура горения в топке котельного агрегата за счет подачи к горелкам предварительно подогретого воздуха, если известны температура воздуха в котельной tв=30°С, температура горячего воздуха tт.в=250°С, коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,15, присос воздуха в топочной камере Δαт=0,05 и потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива q3=1,0%. Котельный агрегат работает на природном газе Ставропольского месторождения состава: СО2=0,2%; СН4=98,2%; С2Н6=0,4%; С3Н8=0,1%; С4Н10=0,1%; N2=l,0%.

Задача 108. Определить температуру газов на выходе из топки котельного агрегата паропроизводительностьюD=13,9 кг/с, работающего на подмосковном угле марки Б2 состава: Ср=28,7%; Нр=2,2%; S=2,7%; Np=0,6%; Op=8,6%; Ар=25,2%; Wp=32,0%, если известны температура топлива на входе в топку tT=20°C, давление перегретого пара рпп=4 МПа, температура перегретого пара tпп=450°C, температура питательной воды tпв=150°С, величина непрерывной продувки Р=4%, теплоемкость рабочей массы топлива с=2,1 кДж/(кг·К), кпдкотлоагрегата (брутто) η=86,8%, теоретическая температура зрения топлива в топке θm=1631°С, условный коэффициент загрязнения ζ=0,6, степень черноты топки ат=0,708, лучевоспринимающая поверхность нагрева Нл=239 м2, средняя суммарная теплоемкость продуктов сгорания Vcp=8,26 кДж/(кг·К) в интервале температур θт—θ, расчетный коэффициент, зависящий от относительного местоположения максимума температуры в топке, М=0,45, потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4=2% и потери теплоты в окружающую среду q5=0,9%.

Задача 109. Определить температуру газов на выходе из топки котельного агрегата паропроизводительностьюD=13,5 кг/с, работающего на донецком угле марки ПА с низшей теплотой сгорания Q=25 265 кДж/кг, если известны давление перегретого пара рпп=4 МПа, температура перегретого пара tпп=450°C, температура питательной воды tпв=100°С, величина непрерывной продувки Р=3%, кпдкотлоагрегата (брутто) η=86,7%, теоретическая температура горения топлива в топке θm=2035°С, условный коэффициент загрязнения ζ=0,6, степень черноты топки ат=0,546, лучевоспринимающая поверхность нагрева Нл=230 м2, средняя суммарная теплоемкость продуктов сгорания топлива Vcp=15,4кДж/(кг·К) в интервале температурθт—θ, расчетный коэффициент, зависящий от относительного положения максимума температуры в топке, М=0,45, потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4=4% и потери теплоты в окружающую среду q5=0,9%.

Задача 110. Определить температуру газов на выходе из топки котельного агрегата паропроизводительностьюD=12,6кг/с, работающего на фрезерном торфе с низшей теплотой сгорания Q=1125 кДж/кг, если известны температура топлива на входе в топку tT=20°С, давление перегретого пара рпп=4 МПа, температура перегретого пара tпп=450°C, температура питательной воды tпв=150°C, теплоемкость рабочей массы топлива с=2,64 кДж/(кг·К), кпдкотлоагрегата (брутто) η=85%, теоретическая температура горения топлива в топке θm=1487°С, условный коэффициент загрязнения ζ=0,6, степень черноты топки ат=0,729, лучевоспринимающая поверхность нагреваНл=240 м2, в интервале температур θт—θ, средняя суммарная теплоемкость продуктов сгорания      топлива Vcp=7,37 кДж/(кг·К), расчетный коэффициент, зависящий от относительного местоположения максимума температуры в топке, M=0,45, потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива  q4= 2% и потери теплоты в окружающую среду q5=0,9%.

Задача 111. Определить количество теплоты, переданное лучевоспринимающим поверхностям топки котельного агрегата, работающего на донецком каменном угле марки Т состава: Сp=62,7%; Нр=3,1%; S=2,8%; Np=0,9%; Op=l,7%; Ap=23,8%; Wp=5,0%,если известны температура воздуха в котельной tв=30°С, температура горячего воздуха tгв=300°С, коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,25, присос воздуха в топочной камере Δαт=0,05, температура газов на выходе из топки =1100°С, потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива q3=0,6%, потери теплоты от механической неполноты сгорания q4=3%, потери теплоты в окружающую среду q5=0,5% и потери теплоты с физической теплотой шлака q6=0,4%.

Задача 112. Определить количество теплоты, переданное лучевоспринимающим поверхностям топки котельного агрегата, работающего на карагандинском угле марки К состава: Ср=54,7%; Нр=3,3%; S=0,8%; Np=0,8%; Ор=4,8%; Ар=27,6%; Wp=8,0%, если известны температура воздуха в котельной tв=30°C, температура горячего воздуха tгв=350°C, коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,3, присос воздуха в топочной камере Δαт=0,05, температура газов на выходе из топки =1000°С, потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива q3=0,6%, потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4=3,0%, потери теплоты в окружающую среду q5=0,5% и потери теплоты с физической теплотой шлака q6=0,4%.

Задача 113. Определить количество теплоты, переданное лучевоспринимающим поверхностям топки котельного агрегата, работающего на природном газе состава: СО2=0,2%; СН4=97,9%; С2Н4=0,1%; N2=1,8%, если известны температура воздуха в котельной tв=30°C, температура горячего воздуха tгв=230°С, коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,1, присос воздуха в топочной камере Δαт=0,05, температура газов на выходе из топки =1000°С, потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива q3=1 % и потери теплоты в окружающую среду q5=1,0%.

Задача 114. Определить количество теплоты, переданное лучевоспринимающим поверхностям топки котельного агрегата, работающего на высокосернистом мазуте состава: Ср=83,0%; Нр=10,4%; S=2,8%; Ор=0,7%; Ар=0,1%; Wp=3,0%, если известны полезное тепловыделение в топке Qт=39100 кДж/кг, коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,15, температура газов на выходе из топки =1100°С и потери теплоты в окружающую среду q5=1,0%.

Задача 115. Определить количество теплоты, переданное лучевоспринимающим поверхностям топки котельного агрегата, работающего на донецком угле марки Д с низшей теплотой сгорания Q=19453 кДж/кг, если известны температура воздуха в котельной tв=30°С, температура горячего воздуха tгв=295°С, коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,3, присос воздуха в топочной камере Δαт=0,05, теоретически необходимый объем воздуха V0=5,17 м3/кг, энтальпия продуктов сгорания I=12160 кДж/кг, потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива q3=0,7%, потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4=3%,потери теплоты в окружающую среду q5=0,5% и потери теплоты с физической теплотой шлака q6=0,3%.

Задача 116. Определить лучевоспринимающую поверхность нагрева топки котельного агрегата паропроизводительностьюD=4,09 кг/с, работающего на природном газе Ставропольского месторождения с низшей теплотой сгорания Q=35621 кДж/м3, если известны давление перегретого пара рпп=4МПа, температура перегретого пара tnn=425°C, температура питательной воды tпв=130°С, величина непрерывной продувки Р=3%, теоретически необходимый объем воздуха V0=9,51 м3/м3, кпдкотлоагрегата (брутто) η=90%, температура воздуха в котельной tв=30°С, температура горячего воздуха tгв=250°С, коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,15, присос воздуха в топочной камере Δαт=0,05, теоретическая температура горения топлива в топке θm=2040°С, температура газов на выходе из топки =1000°С, энтальпия продуктов сгорания при θI=17500 кДж/м3, условный коэффициент загрязнения ζ=0,65, степень черноты топки ат=0,554, расчетный коэффициент, зависящий от относительного местоположения максимума температуры в топке, М=0,44, потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива q3=1 % и потери теплоты в окружающую среду q5=1,0%.

Задача 117. Определить лучевоспринимающую поверхность нагрева топки котельного агрегата паропризводительностьюD=13,9 кг/с, работающего на каменном угле с низшей теплотой сгорания Q=25070 кДж/кг, если известны давление перегретого пара рпп=4 МПа, температура перегретого пара tпп=450°С, температура питательной воды tпв=150°С, величина непрерывной продувки Р=4%, теоретически необходимый объем воздуха V0=6,64 м3/м3, кпдкотлоагрегата (брутто) η=87%, температура воздуха в котельной tв=30°C, температура горячего воздуха tгв=390°С, коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,25, присос воздуха в топочной камере Δαт=0,05, теоретическая температура горения топлива в топке θm=2035°С, температура газов на выходе из топки θ=1080°С, условный коэффициент загрязнения ζ=0,6, степень черноты топки ат=0,546, расчетный коэффициент, зависящий от относительного местоположения максимума температуры в топке, М=0,45, потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива q3=1,0%, потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4 = 3% и потери теплоты в окружающую среду q5=1%.

Задача 118. Определить лучевоспринимающую поверхность нагрева топки котельного агрегата паропроизводительностьюD=13,8 кг/с, работающего на высокосернистом мазуте состава: Сp= 83,0%; Нр=10,4%; S=2,8%; Ор=0,7%; Aр=0,1%; Wp=3%, если известны температура подогрева мазута tT=90°C, кпдкотлоагрегата (брутто) η=86,7%, давление перегретого пара  рпп=1,4 МПа, температура перегретого пара tпп=250°С, температура питательной воды tпв=100°С, величина непрерывной продувки Р=3%, количество теплоты, переданное лучевоспринимающим поверхностям Qл=17400кДж/кг, теоретическая температура горения топлива в топке θm=2100°С, температура газов на выходе из топки θ=1100°С, условный коэффициент загрязнения ζ=0,55, степень черноты топки ат=0,529 и расчетный коэффициент, зависящий от относительного местоположения максимума температуры в топке, М=0,44.

Задача 119. Определить количество теплоты, воспринятое паром в пароперегревателе котельного агрегата паропроизводительностьюD=13,5 кг/с, работающего на подмосковном угле марки Б2 с низшей теплотой сгорания Q=10516кДж/кг, если известны температура топлива на входе в топку tT=20°С, теплоемкость рабочей массы топлива с=2,1 кДж/(кг·К), давление насыщенного пара рнп=4,5 МПа, давление перегретого пара рпп=4 МПа, температура перегретого пара tпп=450°С, температура питательной воды tпв=150°С, величина непрерывной продувки Р=3%,кпдкотлоагрегата (брутто) η=88% и потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4=4%.

Задача 120. Определить количество теплоты, воспринятое паром в пароперегревателе котельного агрегата, работающего на донецком угле марки Д состава: Ср=49,3%; Нр=3,6%; S=3,0%; Np=l,0%; Ор=8,3%; Ар=21,8%; Wp=13,0%, если известны энтальпия продуктов сгорания на входе в пароперегреватель I=9318 кДж/кг, температура газов на выходе из пароперегревателя θ=600°С, коэффициент избытка воздуха за пароперегревателем αпе=1,3, присос воздуха в газоходе пароперегревателя Δαпе=0,05, температура воздуха в котельной tв=30°С и потери теплоты в окружающую среду q5= 0,5%.

Задача 121. Определить количество теплоты, воспринятое паром в пароперегревателе котельного агрегата паропроизводительностьюD=9,73 кг/с, если известны давление насыщенного пара рнп=1,4 МПа, давление перегретого пара рпп=1,3МПа, температура перегретого пара tпп=250°C, температура питательной воды tпв=100°С, величина непрерывной продувки Р=4%, кпдкотлоагрегата (брутто) η=90% и потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4=3,5%. Котельный агрегат работает на кузнецком угле марки Т с низшей теплотой сгорания горючей массы Q=34 345 кДж/кг, содержание в топливе золы Ap=16,8% и влаги Wp=6,5%.

Задача 122. Определить энтальпию продуктов сгорания на выходе из пароперегревателя котельного агрегата паропроизводительностьюD=3,89 кг/с, работающего на природном газе Саратовского месторождения с низшей теплотой сгорания Q=35 799 кДж/м3, если известны давление насыщенного пара рнп=1,5 МПа, давление перегретого пара рпп=1,4 МПа, температура перегретого пара tпп=350°С, температура питательной воды tпв=100°C, величина непрерывной продувки Р=4%, кпдкотлоагрегата (брутто) η=92,0%, энтальпия продуктов сгорания на входе в пароперегреватель I=17220 кДж/м3, теоретический объем воздуха, необходимый для сгорания топлива, V0=9,52 м3/м3, присос воздуха в газоходе пароперегревателя Δαпе=0,05, температура воздуха в котельной tв=30°C и потери теплоты в окружающую среду q5=1l%.

Задача 123. Определить энтальпию продуктов сгорания на выходе из пароперегревателя котельного агрегата паропроизводительностьюD=5,6 кг/с, работающего на челябинском угле марки БЗ с низшей теплотой сгорания Q=13 997 кДж/кг, если известны давление насыщенного пара рнп=4,3 МПа, давление перегретого пара рпп=4МПа, температура перегретого пара tпп=430°С, температура питательной воды tпв=130°С, кпдкотлоагрегата (брутто) η=89%, энтальпия продуктов сгорания на входе в пароперегреватель I=7800 кДж/кг, теоретический объем воздуха, необходимый для сгорания топлива V0=3,74 м3/кг, присос воздуха в газоходе пароперегревателя Δαпе=0,04, температура воздуха в котельной tв=30°С, потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4=3% и потери теплоты в окружающую среду q5=1%.

Задача 124. Определить энтальпию продуктов сгорания на выходе из пароперегревателя котельного агрегата, работающего на фрезерном торфе состава: Ср=24,7%; Нр=2,6%; S=0,1%; Np=l,l%; Ор=15,2%; Ap= 6,3%; Wp=50,0%, если известны температура газов на входе в пароперегреватель θ=900°С, количество теплоты, воспринятое паром в пароперегревателе, Qпе=1200 кДж/кг, коэффициент избытка воздуха за пароперегревателем αпе=1,3, присос воздуха в газоходе пароперегревателя Δαпе=0,05, температура воздуха в котельной tв=30°С и потери теплоты в окружающую среду q5=0,5%.

Задача 125. Определить количество теплоты, воспринятое паром и конвективную поверхность нагрева пароперегревателя котельного агрегата паропроизводительностьюD=21 кгс/с, работающего на донецком угле марки А с низшей теплотой сгорания Q=22825кДж/кг, если известны температура топлива при входе в топку tT=20°C, теплоемкость рабочей массы топлива с=2,1 кДж/(кг·К), давление насыщенного пара рнп=4 МПа, давление перегретого пара рпп=3,5 МПа, температура перегретого пара tпп=420°С, температура питательной воды tпв=150°C, величина непрерывной продувки Р=4%, кпдкотлоагрегата (брутто) η=88%, коэффициент теплопередачи в пароперегревателе кnе=0,051 кВт/(м2·К), температура газов на входе в пароперегреватель θ=950°C, температура газов на выходе из пароперегревателя θ=605°С, температура пара на входе в пароперегреватель tнп=250°C и потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4=4,0%.

Задача 126. Определить конвективную поверхность нагрева пароперегревателя котельного агрегата паропроизводительностьюD=13,6 кг/с, работающего на карагандинском каменном угле, если известны давление насыщенного пара рнп=4,5 МПа, давление перегретого пара рпп=4 МПа, температура перегретого пара tпп=450°С, коэффициент теплопередачи в пароперегревателе кпе=0,045 кВт/(м2·К), температура газов на входе в пароперегреватель θ=1052°С, температура газов на выходе из пароперегревателя θ=686°С и температура пара на входе в пароперегреватель tнп=256°С.

Задача 127. Определить конвективную поверхность нагрева пароперегревателя котельного агрегата паропроизводительностьюD=7,05 кг/с, работающего на природном газе Саратовского месторождения состава: СО2=0,8%; СН4=84,5%; С2Н6=3,8%; С3Н8=1,9%; С4Н10=0,9%; С5Н12=0,3%; N2=7,8%, если известны давление перегретого пара рпп=1,4 МПа, температура перегретого пара tпп=280°С, температура питательной воды tпв=110°С, величина непрерывной продувки Р=4%, кпдкотлоагрегата (брутто) η=91°/o, энтальпия продуктов сгорания на входе в пароперегреватель I=17320 кДж/кг, энтальпия продуктов сгорания на выходе из пароперегревателя I=12 070 кДж/кг, присос воздуха в газоходе пароперегревателя Δαпе=0,05, температура воздуха в котельной tв=30°С, потери теплоты в окружающую среду q5=1%,коэффициент теплопередачи в пароперегревателе кпе=0,05 кВт/(м2·К) и температурный напор в пароперегревателе Δtпе=390°C.

Задача 128. Определить конвективную поверхность нагрева пароперегревателя котельного агрегата, работающего на донецком угле марки А состава: Ср=63,8%; Нр=1,2%; S=l,7%; Np=0,6%; Ор=1,3%; Aр=22,9%; Wp=8,5%, если известны расчетный расход топлива Bp=1,1 кг/с, температура пара на входе в пароперегреватель tнп=316°C, температура перегретого пара tпп=510°С, температура газов на входе в пароперегреватель θ=1000°С, температура газов на выходе из пароперегревателя θ=700°С, коэффициент избытка воздуха за пароперегревателем αпе=1,25, присос воздуха в газоходе пароперегревателя Δαпе=0,05, температура воздуха в котельной tв=30°C, коэффициент теплопередачи в пароперегревателе кпе=0,055 кВт/(м2·К) и потери теплоты в окружающую среду q5=1%.

Задача 129. Определить количество теплоты, воспринятое водой в экономайзере котельного агрегата, работающего на малосернистом мазуте состава: Ср=84,65%; Нр=11,7%; S=0,3%; Ор=0,3%; Ар=0,05%; Wp=3,0%, если известны температура газов на входе в экономайзер θ=330°С, температура газов на выходе из экономайзера θ=180°С, коэффициент избытка воздуха за экономайзером αэ=1,3, присос воздуха в газоходе экономайзера Δαэ=0,1, температура воздуха в котельной tв=30°C и потери теплоты в окружающую среду q5=1%.

Задача 130. Определить количество теплоты, воспринятое водой в экономайзере котельного агрегата паропроизводительностьюD=5,45 кг/с, работающего на кузнецком угле марки Т с низшей теплотой сгорания Q=26180 кДж/кг, если известны давление перегретого пара рnn=1,4 МПа, температура перегретого пара tпп=280°С, температура питательной воды tпв=100°С, кпдкотлоагрегата (брутто) η=86%, величина непрерывной продувки Р=3%, температура воды на выходе из экономайзера t=150°C и потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4=4%.

Задача 131. Определить количество теплоты, воспринятое водой в экономайзере котельного агрегата паропроизводительностьюD=7,66 кг/с, работающего на природном газе Ставропольского месторождения с низшей теплотой сгорания Q=35 621 кДж/кг, если известны давление перегретого пара рnn=4 МПа, температура перегретого пара tпп=425°С, температура питательной воды tпв=100°С, кпдкотлоагрегата (брутто) η=90%, величина непрерывной продувки Р=3% и температура воды на выходе из экономайзера t=168°С.

Задача 132. Определить энтальпию воды на выходе из экономайзера котельного агрегата паропроизводительностьюD=5,6 кг/с, работающего на подмосковном угле марки Б2 с низшей теплотой сгорания Q=10516 кДж/кг, если известны температура топлива на входе в топку tT=20°C,теплоемкость рабочей массы топлива с=2,1 кДж/(кг·К), давление перегретого пара рnn=1,4 МПа, температура перегретого пара tпп=350°C, температура питательной воды tпв=100°С, кпдкотлоагрегата (брутто) η=88%, величина непрерывной продувки Р=4%, энтальпия продуктов сгорания на входе в экономайзер I=3860 кДж/кг, энтальпия продуктов сгорания на выходе из экономайзера I=2050 кДж/кг, теоретический объем воздуха, необходимый для сгорания топлива V0=2,94 м3/кг, присос воздуха в газоходе экономайзера Δαэ=0,1, температура воздуха в котельной tв=30°C, потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4=4% и потери теплоты в окружающую среду q5=1%.

Задача 133. Определить энтальпию воды на выходе из экономайзера котельного агрегата паропроизводительностьюD=73 кг/с, работающего на кузнецком угле марки Т состава: Cp= 68,6%; Нp=3,1%; S=0,4%; Np=1,5%; Op=3,l%; Ap=5,8%; Wp=6,5%, если известны расчетный расход топлива Bp=1,1 кг/с, температура питательной воды tпв=100°C, величина непрерывной продувки Р=4%; температура газов на входе в экономайзер θ=330°С, температура газов на выходе из экономайзера θ=150°С,коэффициент избытка воздуха за экономайзером αэ=1,45, присос воздуха в газоходе экономайзера Δαэ=0,1, температура воздуха в котельной tв=30°С и коэффициент сохранения теплоты φ=0,99.

Задача 134. Определить энтальпию воды на выходе из экономайзера котельного агрегата паропроизводительностьюD=13,8 кг/с, работающего на высокосернистом мазуте состава: Cp=83%; Hp=10,4%; S=2,8%; Ор=0,7%; Ap=0,1%; Wp=3,0%, если известны температура подогрева мазута tT=90°C, давление перегретого пара рnn=1,4 МПа, температура перегретого пара tпп=280°С, температура питательной воды tпв=100°С, кпдкотлоагрегата (брутто) η=88%; величина непрерывной продувки Р=3% и количество теплоты, воспринятое водой в экономайзере, Qэ=3100 кДж/кг.

Задача 135. Определить энтальпию продуктов сгорания на соде из экономайзера котельного агрегата, работающего на природном газе Саратовского месторождения состава: СО2=0,8%; СН4=84,5%; С2Н6=3,8%; С3Н8=1,9%; С4Н10=0,9%; С5Н12=0,3%; N2=7,8%, если температура газов на входе в экономайзер θ=300°С, коэффициент избытка воздуха за экономайзером αэ=1,35, присос воздуха в газоходе экономайзера Δαэ=0,l, температура воздуха в котельной tв=30°C, количество теплоты, принятое водой в экономайзере, Qэ=2600 кДж/кг и потери теплоты в окружающую среду q5=1%.

Задача 136. Определить энтальпию продуктов сгорания на коде из экономайзера котельного агрегата паропроизводительностьюD=13,8 кг/с, работающего на малосернистом мазуте состава: Ср=84,65%; Нр=11,7%; S=0,3%; Op=0,3%; Ар=0,05%; Wp=3,0%, если известны расчетный расход топлива Вр=1,06 кг/с, температура питательной воды tпв=100°С, температура воды на выходе из экономайзера t=150°C, величина непрерывной продувки Р=4%,температура газов на входе в экономайзер θ=330°С, коэффициент избытка воздуха за экономайзером αэ=1,3, присос воздуха в газоходе экономайзера Δαэ=0,1, температура воздуха в котельной tв=30°С и потери теплоты в окружающую среду q5=1%.

Задача 137. Определить конвективную поверхность нагрева экономайзера котельного агрегата паропроизводительностьюD=4,0 кг/с, работающего на природном газе, если известны температура воды на входе в экономайзер tпв=100°С, температура воды на выходе из экономайзера t=152°С, коэффициент теплопередачи в экономайзере кэ=0,02кВт/(м2·К), температура газов на входе в экономайзер θ=280°С и температура газов на выходе из экономайзера θ=150°С.

Задача 138. Определить количество теплоты, воспринятое водой, конвективную поверхность нагрева экономайзера котельного агрегата паропроизводительностьюD=5,45кг/с, работающего на донецком каменном угле марки Т с низшей теплотой сгорания Q=24365 кДж/кг, если известны давление перегретого пара рnn=1,4 МПа, температура перегретого пара tпп=260°C, температура питательной воды tпв=104°C, кпдкотлоагрегата (брутто) η=88%, величина непрерывной продувки Р=3%, температура воды на выходе из экономайзера t=164°С, коэффициент теплопередачи в экономайзере кэ=0,021 кВт/(м2·К), температура газов на входе в экономайзер θ=290°С, температура газов на выходе из экономайзера θ=150°С и потери теплоты от механической неполноты сгорания q4=4%.

Задача 139. Определить энтальпию воды на выходе и конвективную поверхность нагрева экономайзера котельного агрегата паропроизводительностьюD=5,9 кг/с, работающего на донецком угле марки А, если известны расчетный расход топлива 
Вр=0,62 кг/с, количество теплоты, воспринятое водой в экономайзере Qэ=2520 кДж/кг, температура питательной воды tпв=100°C, коэффициент теплопередачи в экономайзере кэ=0,021 кВт/(м2·К), величина непрерывной продувки Р=4%, температура газов на входе в экономайзер θ=320°С и температура газов на выходе из экономайзера θ=170°С.

Задача 140. Определить количество теплоты, воспринятое воздухом в воздухоподогревателе котельного агрегата, работающего на донецком угле марки Т состава: Ср=62,7%; Нр=3,1%; S=2,8%; Np=0,9%; Ор=1,7%; Aр=23,8%; Wp=5,0%, если известны температура газов на входе в воздухоподогреватель θ=400°С, температура газов на выходе из воздухоподогревателя θ=300°С, коэффициент избытка воздуха за воздухоподогревателем αвп=1,4, присос воздуха в воздухоподогревателе Δαвп=0,05, температура воздуха на входе в воздухоподогреватель t=30°С, температура воздуха на выходе из воздухоподогревателя t=174°C и потери теплоты в окружающую среду q5=1%.

Задача 141. Определить количество теплоты, воспринятое воздухом в воздухоподогревателе котельного агрегата, работающего на карагандинском угле марки К, если известны температура воздуха на входе в воздухоподогреватель t=30°С, температура воздуха на выходе из воздухоподогревателя t=170°С, теоретически необходимый объем воздуха V0=5,61 м3/кг, коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,3, присос воздуха в топочной камере Δαт=0,05 и присос воздуха в воздухоподогревателе Δαвп=0,05.

Задача 142. Определить количество теплоты, воспринятое воздухом в воздухоподогревателе котельного агрегата, работающего на природном газе Ставропольского месторождения состава: СО2=0,2%; СН4=98,2%; С2Н6=0,4%; С3Н8=0,1%; С4Н10=0,1%; N2=1,0%, если известны температура воздуха на входе в воздухоподогреватель t=30°C, температура воздуха на выходе из воздухоподогревателя t=180°С, коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,15, присос воздуха в топочной камере Δαт=0,05 и присос воздуха в воздухоподогревателе Δαвп=0,06.

Задача 143. Определить энтальпию продуктов сгорания на выходе из воздухоподогревателя котельного агрегата, работающего на природном газе Саратовского месторождения, если известны температура воздуха на входе в воздухоподогреватель t=30°С, температура воздуха на выходе из воздухоподогревателя t=170°С, теоретически необходимый объем воздуха V0=9,52 м3/м3, коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,15, присос воздуха в топочной камере Δαт=0,05, присос воздуха в воздухоподогревателе Δαвп=0,06, энтальпия продуктов сгорания на входе в воздухоподогреватель 
I=7670 кДж/м3 и потеря теплоты в окружающую среду q5=1%.

Задача 144. Определить энтальпию продуктов сгорания на выходе из воздухоподогревателя котельного агрегата, работающего на карагандинском угле марки К состава: Сp=54,5%; Нр=3,3%; S=0,8%; Np=0,8%; Ор=4,8%; Aр=27,6%; Wp=8,0%, если известны температура воздуха на входе в воздухоподогреватель t=30°C, температура воздуха на выходе из воздухоподогревателя t=177°C, коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,3, присос воздуха в топочной камере Δαт=0,05, коэффициент избытка воздуха за воздухоподогревателем αвп=1,45, присос воздуха в воздухоподогревателе Δαвп=0,05, температура газов на входе в воздухоподогреватель θ=450°С и потери теплоты в окружающую среду q5=1%.

Задача 145. Определить конвективную поверхность нагрева воздухоподогревателя котельного агрегата, работающего на донецком угле марки Т, если известны температура воздуха входе в воздухоподогреватель t=30°С, температура воздуха выходе из воздухоподогревателя t=175°C, коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,3, присос воздуха в топочной камере Δαт=0,05, присос воздуха в воздухоподогревателе Δαвп=0,05, расчетный расход топлива Bр=0,64 кг/с, теоретически необходимый объем  воздуха   V0=6,44 м3/кг,  коэффициент  теплопереда в воздухоподогревателе квп=0,0182 кВт/(м2·К), температура газов на входе в воздухоподогреватель θ=412°С и температура газов на выходе из воздухоподогревателя θ=310°С.

Задача 146. Определить конвективную поверхность нагрева воздухоподогревателя котельного агрегата паропроизводительностьюD=5,9 кг/с, работающего на донецком угле марки Т состава: Ср=62,7%; Нр=3,1%; S=2,8%; Np=0,9%; Op=1,7; Аp=23,8%; Wр=5,0%, если известны давление перегретого пара рпп=1,4 МПа, температура перегретого пара tпп=275°С, температура питательной воды tпв=100°С, кпдкотлоагрегата (брутто) η=88%, величина непрерывной продувки Р=4%, температура воздуха на входе в воздухоподогреватель t=30°С, температура воздуха на выходе из воздухоподогревателя t=170°С коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,3, присос воздуха в топочной камере Δαт=0,05, присос воздуха в воздухоподогревателе Δαвп=0,06, коэффициент теплопередачи в воздухоподогревателе квп=0,0178 кВт/(м2·К), температура газов на входе в воздухоподогреватель θ=402°С, температура газов на выходе воздухоподогревателя θ=300°С и потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4=4%.

Задача 147. Определить конвективную поверхность нагрева воздухоподогревателя котельного агрегата паропроизводительностьюD=13,5 кг/с, работающего на подмосковном угле марки Б2 состава: Ср=28,7%: Нр=2,2%; S=2,7%; Np=0,6%; Ор=8,6%; Ар=25,2%; Wp=32,0%, если известны температура топлива на входе в топку tT=20°С, давление перегретого пара рпп=4 МПа, температура перегретого пара tпп=450°С, температура питательной воды tпв=150°C, кпдкотлоагрегата (брутто) η=88%, величина непрерывной продувки Р=4%, энтальпия продуктов сгорания на входе в воздухоподогреватель I=3780 кДж/кг, энтальпия продуктов сгорания на выходе из воздухоподогревателя I=2770 кДж/кг, средняя температура воздуха tcp.в=110°C, присос воздуха в воздухоподогревателе Δαвп=0,05, коэффициент теплопередачи в воздухоподогревателе квп=0,0174 кВт/(м2·К), температурный напор в воздухоподогревателе Δtвп=230°С, потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4=4% и потери теплоты в окружающую среду q5=1%.

Задача 148. Определить максимально допустимый золовый износ стенки хромомолибденовой трубы воздухоподогревателя котельного агрегата, если известны коэффициент, учитывающий абразивные свойства золыа=10·10-9м·с3/(кг·ч), коэффициент, учитывающий вероятность ударов частиц золы о поверхность трубы, η=0,334,коэффициент неравномерности концентрации золы βк=1,2, коэффициент неравномерности скорости газов βw=1,25, средняя скорость газа в узких промежутках между трубами w=10м/с, длительность работы поверхности нагрева τ=8160 ч, доля золы топлива, уносимая продуктами сгорания из топки аун=0,85, температура газов на входе в пучок θ'=407°С икоэффициент избытка воздуха в топке αт=1,3. Котельный агрегат работает на карагандинском угле марки К состава: Ср=54,7%; Нр=3,3%; S=0,8%; Np=0,8%; Op=4,8%; Ар=27,6%; Wp=8,0%.

Задача 149. Определить максимально допустимый золовый износ стенки углеродистой трубы воздухоподогревателя котельного агрегата, если известны коэффициент, учитывающий абразивные свойства золы, а=14·10 м·с3/(кг·ч), коэффициент, учитывающий вероятность ударов частиц золы о поверхность трубы, η=0,334, коэффициент неравномерности концентрации золы βк=1,2, коэффициент неравномерности скорости газов βw=1,25, средняя скорость газа в узких промежутках между трубами w=12м/с, длительность работы поверхности нагрева τ=8160 ч, доля золы топлива, уносимая продуктами сгорания из топки, аун=0,85, коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,3, объем продуктов сгорания Vг=7,24 м3/кг и температура газов на ходе в пучок θ'=412°С. Котельный агрегат работает на донецком угле марки Д с содержанием золы Ар=21,8%.

Задача 150. В топке котельного агрегата сжигается донецкий уголь марки Т состава: Ср=62,7%; Нр=3,1%; S=2,8%; Nр=0,9%; Ор=1,7%; Aр=23,8%; Wp=5,0%. Определить температуру точки росы продуктов сгорания, если известны доля золы эплива, уносимая продуктами сгорания из топки, аун=0,85 и температура конденсации водяных паров tк=50°С.

Задача 151. Определить максимально допустимый золовый износ стенки углеродистой трубы воздухоподогревателя котельного агрегата и температуру точки росы продуктов сгорания, если известны коэффициент, учитывающий абразивные свойства золы, а=14·10-9 м·с3/(кг·ч), коэффициент, учитывающий вероятность ударов частиц золы о поверхность трубы, η=0,334, коэффициент неравномерности концентрации золы βк=1,2, коэффициент неравномерности скорости газов βw=1,25, средняя скорость газа в узких промежутках между трубами w=9 м/с, длительность работы поверхности нагрева τ=8160 ч, доля золы топлива, уносимая продуктами сгорания из топки, аун=0,85, температура газов на входе в пучок θ'=427°С, коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,4 и температура конденсации водяных паров tк=50°С. Котельный агрегат работает на подмосковном угле марки Б2 состава: Ср=28,7%; Нр=2,2%; S=2,7%; Np=0,6%; Ор=8,6%; Ар=25,2%; Wp=32,0%.

Задача 152. В топке котельного агрегата сжигается челябинский уголь марки БЗ состава: Ср=37,3%; Нр=2,8%; S=1,0%; Np=0,9%; Ор=10,5%; Ар=29,5%; Wp=18,0%. Определить температуру точки росы продуктов, сгорания, если известны доля золы топлива, уносимая продуктами сгорания из топки, аун=0,85 и температура конденсации водяных паров tк=50°С.

Задача 153. Определить расчетную подачу вентилятора котельного агрегата паропроизводительностьюD=13,8 кг/с, работающего на природном газе с низшей теплотой сгорания Q=35700 кДж/м3, если давление перегретого пара рnn=4МПа; температура перегретого пара tпп=430°С, температура питательной воды tпв=130°C, кпдкотлоагрегата (брутто) η=91%; теоретически необходимый объем воздуха V0=9,48 м3/м3, коэффициент запаса подачи β1=1,05, коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,15, присос воздуха в топочной камере Δαт=0,05. утечка воздуха в воздухоподогревателе Δα=0,04, температура холодного воздуха, поступающего в вентилятор, tвп=20°C и барометрическое давление воздуха hб=98·103 Па.

Задача 154. Определить расчетную подачу вентилятора котельного агрегата, работающего на донецком каменном угле марки Т состава: Ср=62,7%; Нр=3,1%; S=2,8%; Np=0,9%; Ор=1,7%; Ар=23,8%; Wp=5,0%, если расчетный расход топлива Вр=3,1 кг/с, коэффициент запаса подачи β1=1,05, коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,2, присос воздуха в топочной камере Δαт=0,05, утечка воздуха в воздухоподогревателе Δα=0,035, температура поступающего в вентилятор холодного воздуха tхв=25°С и барометрическое давление воздуха hб=97·103 Па.

Задача 155. Определить мощность электродвигателя для привода вентилятора котельного агрегата паропроизводительностьюD=4,16 кг/с, работающего на природном газе Дашавского месторождения состава: СО2=0,2%; СН4=98,9%; С2Н6=0,3%; С3Н8=0,1%; C4H10=0,l°/o; N2=0,4%, если давление перегретого пара рпп=1,4 МПа, температура перегретого пара tпп=275°С, температура питательной воды tпв=130°C, величина непрерывной продувки Р=3%,кпдкотлоагрегата (брутто) η=90%, коэффициент запаса подачи β1=1,1, коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,1, присос воздуха в топочной камере Δαт=0,05, утечка воздуха в воздухоподогревателе Δα=0,04, температура холодного воздуха, поступающего в вентилятор, tхв=20°С, расчетный полный напор вентилятора Нв=2,1 кПа, коэффициент запаса мощности электродвигателя β2=1,1, эксплуатационный кпд вентилятора η=61% и барометрическое давление воздуха hб=98·103 Па.

Задача 156. Определить мощность  электродвигателя привода вентилятора котельного агрегата, работающего на ром угле состава: Ср=41,6%; Нр=2,8%; S=0,2%; Np=0,7%; Ор=11,7%; Ар=10,0%; Wp=33,0%, если коэффициент запаса подачи β1=1,1, расчетный расход топлива Вр=2,1 кг/с, коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,25, присос воздуха в топочной камере Δαт=0,06, утечка воздуха в воздухоподогревателе Δα=0,04, температура холодного воздуха, поступающего в вентилятор, tхв=20°C, расчетный полный напор вентилятора Нв=1,9 кПа, коэффициент запаса мощности электродвигателя β2=1,13 эксплуатационный кпд вентилятора η=62% и барометрическое давление воздуха hб=97·103 Па.

Задача 157. Определить мощность электродвигателя для привода вентилятора котельного агрегата паропроизводительностьюD=13,9 кг/с, работающего на подмосковном угле с низшей теплотой сгорания Q=10 636 кДж/кг, если температура топлива на входе в топку tT=20°С, теплоемкость рабочей, массы топлива c=2,1кДж/(кг·К), давление перегретого пара рпп=4МПа, температура перегретого пара tпп=450°С, температура питательной воды tпв=150°С, кпдкотлоагрегата (брутто) η=86%, теоретически необходимый объем воздуха V0=2,98 м3/кг, коэффициент запаса подачи β1=1,05, коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,25, присос воздуха в топочной камере Δαт=0,05, утечка воздуха в воздухоподогревателе Δα=0,04, температура холодного воздуха, поступающего в вентилятор, tхв=25°С, расчетный полный напор вентилятора Нв=1,95 кПа, коэффициент запаса мощности электродвигателя β2=1,1, эксплуатационный кпд вентилятора η=61 %, барометрическое давление воздуха hб=98·103 Па и потери теплоты от механической неполноты, сгорания топлива q4=4%.

Задача 158. Определить расчетный полный напор вентилятора котельного агрегата, работающего на фрезерном торфе состава: Ср=24,7%; Нр=2,6%; S=0,1%; Np=1,1%; Op=15,2%; Ар=6,3%;Wp=50,0%, если расчетный расход топлива Вр=4,6 кг/с, коэффициент запаса подачи β1=1,05, коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,25, присос воздуха в топочной камере Δαт=0,05, утечка воздуха в воздухоподогревателе Δα=0,045, температура холодного воздуха, поступающего в вентилятор, tхв=20°С, мощность электродвигателя для привода вентилятора N=60 кВт, коэффициент запаса мощности электродвигателя β2=1,1, эксплуатационный кпд вентилятора η=60% и барометрическое давление воздуха hб=97·103 Па.

Задача 159. Определить расчетный полный напор вентилятора котельного агрегата, работающего на буром угле с низшей теплотой сгорания Q=15 800 кДж/кг, если коэффициент запаса подачи β1=1,05, условный расход топлива Bу=1,45 кг/с, коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,25, присос воздуха в топочной камере Δαт=0,05, теоретически необходимый объем воздуха V0=4 м3/кг, утечка воздуха в воздухоподогревателе Δα=0,04, температура холодного воздуха, поступающего в вентилятор, tхв=25°C, мощность электродвигателя для привода вентилятора N=54 кВт, коэффициент запаса мощности электродвигателя β2=1,1, эксплуатационный кпд вентилятора η=61%, барометрическое давление воздуха hб=98·103 Па и потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4=5%.

Задача 160. Определить расчетную подачу дымососа котельного агрегата, работающего на природном газе состава: СО2=0,2%; СН4=97,9%; С2Н4=0,1%; N2=1,8%, если коэффициент запаса подачи β1=1,1, расчетный расход топлива Bр=0,32 кг/с, коэффициент избытка воздуха перед дымососом αд=1,45, температура газов перед дымососом θд=188°С и барометрическое давление воздуха hб=97·103 Па.

Задача 161. Определить расчетную подачу дымососа котельного агрегата паропроизводительностьюD=13,9 кг/с, работающего на подмосковном угле состава: Сp=28,7%; Нр=2,2%; S=2,7%; Np=0,6%; Ор=8,6%; Aр=25,2%; Wp=32,0%, если температура топлива на входе в топку tT=20°С, кпдкотлоагрегата (брутто) η=88%, давление перегретого пара pпп=4 МПа, температура перегретого пара tпп=450°С, температура питательной воды tпв=140°С, величина непрерывной продувки Р=3%, коэффициент запаса подачи β1=1,05, коэффициент избытка воздуха перед дымососом αд=1,55, температура газов перед дымососом θд=180°С, потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q4=4,5% и барометрическое давление hб=98·103 Па.

Задача 162. Определить мощность электродвигателя для привода дымососа котельного агрегата паропроизводительностьюD=9,73 кг/с, работающего на челябинском буром угле состава: Cp=37,3%; Нр=2,8%; S=1,0%; Np=0,9%; Op=10,5%; Ар=29,5%; Wp=18,0%, если температура топлива на входе в топку tT=20°С, давление перегретого пара pпп=1,4 МПа, температура перегретого пара tпп=275°С, температура питательной воды tпв=100°C, кпдкотлоагрегата (брутто) η=86%, величина непрерывной продувки Р=3%, коэффициент запаса подачи β1=1,05, коэффициент избытка воздуха перед дымососом αд=1,6, температура газов перед дымососом θд=182°С, расчетный полный напор дымососа Hд=2,2 кПа, коэффициент запаса мощности электродвигателя β2=1,1, эксплуатационный кпд дымососа η=65%, барометрическое давление воздуха hб=97·103 Па и потери теплоты от механической неполноты сгорания топливаq4=4%.

Задача 163. Определить мощность электродвигателя для привода дымососа котельного агрегата, работающего на малосернистом мазуте состава: Ср=84,65%; Нр=11,7%; S=0,3%; Ор=0,3%; Aр=0,05%; Wp= 3,0%, если коэффициент запаса подачи β1=1,05, расчетный расход топлива Bр=1,05 кг/с, коэффициент избытка воздуха перед дымососом αд=1,5, температура газов перед дымососом θд=195°С, расчетный полный напор дымососа Hд=2,14 кПа, коэффициент запаса мощности электродвигателя β2=1,1, эксплуатационный кпд дымососа η=63% и барометрическое давление воздуха hб=97·103Па.

Задача 164. Определить расчетный полный напор дымососа котельного агрегата, работающего на природном газе состава: СО2=0,1%; СН4=98%; С2Н6=0,4%; С3Н6=0,2%; N2=1,3%, если коэффициент запаса подачи β1=1,1, расчетный расход топлива Bp=1 кг/с, коэффициент избытка воздуха перед дымососом αд=1,45, температура газов перед дымососом θд=177°С, мощность электродвигателя для привода дымососа N=80 кВт, коэффициент запаса мощности электродвигателя β2=1,1, эксплуатационный кпд дымососа η=62% и барометрическое давление воздуха hб=98·103 Па.

Задача 165. Определить расчетный полный напор дымососа котельного агрегата, работающего на высокосернистом мазуте состава: Сp=83,0%; Hp=10,4%; S=2,8%; Op=0,7%; Aр=0,1%; Wp=3,0%, если коэффициент запаса подачи β1=1,05, условный расход топлива Ву=1,36 кг/с, коэффициент избытка воздуха перед дымососом αд=1,5, температура газов перед дымососом θд=192°С, мощность электродвигателя для привода дымососа N=102 кВт, коэффициент запаса мощности электродвигателя β2=1,1, эксплуатационный кпд дымососа η=66% и барометрическое давление воздуха hб=97·103 Па.

Задача 166. Определить объем дымовых газов, проходящих через дымовую трубу котельной, в которой установлены два одинаковых котлоагрегата, работающих на донецком угле марки Д состава: Ср=49,3%; Нр=3,6%; S=3,0%; Np=1,0%; Op=8,3%; Аp=21,8%; Wp=13,0%, если расчётный расход топлива Bp=1,12 кг/с, температура газов перед дымовой трубой θдm=185°С, коэффициент избытка воздуха перед трубой αдm=1,5 и барометрическое давление воздуха hб=98·103 Па.

Задача 167. Определить диаметр устья дымовой трубы и объем газов, проходящих через дымовую трубу котельной, в которой установлены три одинаковых котлоагрегата, работающих на карагандинском угле марки К состава: Сp=54,7%; Нр=3,3%; S=0,8%; Np=0,8%; Ор=4,8%; Аp=27,6%;Wp=8,0%, если расчетный расход топлива Bp=2,1кг/с, температура газов перед дымовой трубой θдm=187°С, коэффициент избытка воздуха перед трубой αдm=1,5, скорость газов на выходе из трубы wдm=8,8 м/с и барометрическое давление воздуха hб=97·103 Па.

Задача 168. Определить высоту и диаметр устья дымовой трубы котельной, в которой установлены два одинаковых котлоагрегата, работающих на малосернистом мазуте состава: Сp=84,65%; Нр=11,7%; S=0,3%; Op=0,3%; Ар=0,05%; Wp=3,0%, если тяга, создаваемая трубой, S=231 Па, расчетный расход топлива Bр=1,05 кг/с, температура газов перед дымовой трубой θдm=182°С, коэффициент избытка воздуха перед трубой αдm=1,5, средняя температура газов в трубе θср=187°С, температура окружающего воздуха tв=20°С, скорость газов на выходе из трубы wдm=10 м/с, барометрическое давление воздуха hб=97·103 Па и приведенная к нормальным условиям плотность воздуха ρв=1,205 кг/м3.

Задача 169. Определить высоту дымовой трубы котельной если тяга, создаваемая трубой, S=192 Па, температура газов на входе в дымовую трубу θдm=180°С, температура газов на выходе из дымовой трубы θ=186°С, температура окружающего воздуха tв=20°С, приведенная к нормальным условиям плотности газа ρг=0,52кг/м3, приведенная к нормальным условиям плотность воздуха ρв=1,205 кг/м3 и барометрическое давление вдухаhб=98·103 Па.

Задача 170. Определить концентрацию диоксида серы у поверхности земли для котельной, в которой установлены два одинаковых котлоагрегата, работающих на высокосернистом мазуте состава: Сp=83%; Нр=10,4%; S=2,8%; Op=0,7%; Aр=0,1%; Wp=3,0%, если известны высота дымовой трубы Н=31м, расчетный расход топлива Вр=0,525 кг/с, температура газов на входе в дымовую трубу θдm=180°С, температура газов на выходе из дымовой трубы θ=186°С, коэффициент избытка воздуха перед трубой αдm=1,5, температура окружающего воздуха tв=20°С, барометрическое давление воздуха hб=97·103 Па, коэффициент, учитывающий скорость осаждения диоксида серы в атмосфере, F=1,0, коэффициент, учитывающий условия выхода продуктов сгорания газов из устья дымовой трубы т =0,9, коэффициент стратификации атмосферы А=120 с2/3·град1/3 и фоновая концентрация загрязнения атмосферы диоксидом серы Сф=0,03·10-6 кг/м3.

Задача 171. Определить концентрацию диоксида серы у поверхности земли для котельной, в которой установлены три одинаковых котлоагрегата, работающих на донецком угле марки Т состава: Cp= 62,7%; Нр=3,1%; S=2,8%; Np=0,9%; Op=1,7%; Ар=23,8%;Wp=5,0%, если известны высота дымовой трубы Н=32м, расчетный расход топлива Bр=0,35 кг/с, температура газов на входе в дымовую трубу θдm=180°С, температура газов на выходе из дымовой трубы θ=185°С, коэффициент избытка воздуха перед трубой αдm=1,7, температура окружающего воздуха tв=20°С, барометрическое давление воздуха hб=97·103 Па, коэффициент, учитывающий скорость осаждения диоксида серы в атмосфере, F=1,0, коэффициент, учитывающий условия выхода продуктов сгорания из устья дымовой трубы, m=0,9, коэффициент стратификации атмосферы А=120 с2/3·град1/3 и фоновая концентрация загрязнения атмосферы диоксидом серы Сф=0,03·10-6 кг/м3.

Задача 172. Определить концентрацию золы у поверхности земли для котельной, в которой установлены два одинаковых котлоагрегата, работающих на кузнецком угле марки Д состава: Ср=58,7%; Нр=4,2%; S=0,3%; Np=1,9%; Op=9,7%; Aр=13,2%; Wp=12,0%, если известны высота дымовой трубы Н=32 м, расчетный расход топлива Bp=0,225 кг/с, температура газов на входе в дымовую трубу θдm=182°С, температура газов на выходе из дымовой трубы θ=188°С, коэффициент избытка воздуха перед трубой αдm=1,75, температура окружающего воздуха tв=20°С, барометрическое давление воздуха hб=97·103Па, доля золы топлива, уносимая дымовыми газами аун=0,85, коэффициент, учитывающий скорость осаждения золы в атмосфере, F=1,0, коэффициент, учитывающий условия выхода продуктов сгорания из устья дымовой трубы, т=0,9, коэффициент стратификации атмосферы А=120 с2/3·град1/3 и фоновая концентрация загрязнения атмосферы золой Сф=0,02·10-6 кг/м3.

Задача 173. Определить высоту дымовой трубы котельной, в которой установлены три одинаковых котлоагрегата, работающих на донецком угле марки А состава: Ср=63,8%; Нр=1,2%; S=1,7%; Np=0,6%; Ор=1,3%; Ap=22,9%; Wp=8,5%, если известны расчетный расход топлива Bр=0,63 кг/с, температура газов на входе в дымовую трубу θдm=178°С, температура газов на выходе из дымовой трубы θ=184°С, коэффициент избытка воздуха перед трубой αдm=1,7, температура окружающего воздуха tв=20°С, барометрическое давление воздуха hб=97·103 Па, коэффициент, учитывающий скорость осаждения диоксида серы в атмосфере, F=1,0, коэффициент, учитывающий условия выхода продуктов сгорания из устья дымовой трубы, т=0,9, коэффициент стратификации атмосферы А=120 с2/3·град1/3, фоновая концентрация загрязнения атмосферы диоксидом серы Сф=0,03·10-6 кг/м3 и п.д.к. диоксида серы у поверхности земли С=0,5· 10-6 кг/м3.

Задача 174. Определить высоту дымовой трубы котельной в которой установлены два одинаковых котлоагрегата, работающих на ангренском угле марки Б2 состава: Ср=39,8%; Нр=2,0%; S=1,3%; Np=0,2%; Ор=9,1%; Ар=13,1%; Wp=34,5%, если известны расчетный расход топлива Вр=0,21 кг/с, температура газов на входе в дымовую трубу θдm=179°C, температура газов на выходе из дымовой труб θ=183°С, коэффициент избытка воздуха перед трубе αдm=1,75, температура окружающего воздуха tв=20°С, барометрическое давление воздуха hб=97·103 Па, доля золы топлив уносимая дымовыми газами, аун=0,85, коэффициент, учитывающий скорость осаждения золы в атмосфере, F=1,0, коэффициент, учитывающий условия выхода продуктов сгорания из устья дымовой трубы, т=0,9, коэффициент стратификации атмосферы А=120 с2/3·град1/3, фоновая концентрация загрязнения атмосферы золой Сф=0,02·10-6 кг/м3 и п. д. к. золы у поверхности земли С=0,5·10-6 кг/м3.

Задача 175. Определить расход нагреваемой воды и поверхность нагрева прямоточного водоводяного теплообменника, если известны расход нагревающей воды W1=15 кг/с, температура нагревающей воды на входе в теплообменник t=120°C, температура нагревающей воды на выходе из теплообменника t=80°C, температура нагреваемой воды на входе в теплообменник t=10°С, температура нагреваемой воды на выходе из теплообменника t=60°С, коэффициент теплопередачи k=1,9 кВт/(м2·К) и коэффициент, учитывающий потери теплоты теплообменником в окружающую среду, η=0,98.

Задача 176. Определить поверхность нагрева противоточного водоводяного теплообменника, если известны расход нагреваемой воды W2=5кг/с, температура нагревающей воды на входе в теплообменник t=97°C, температура нагревающей воды на выходе из теплообменника t=63°С, температура нагреваемой воды на входе в теплообменник t=17°C температура нагреваемой воды на выходе из теплообменника t=47°Cи коэффициент теплопередачи k=1,1 кВт/(м2·К).

Задача 177. Определить расход нагревающего пара и поверхность нагрева противоточного пароводяного теплообменника, если известны расход нагреваемой воды W2=5,6 кг/с, давление нагревающего пара pn=0,12 МПа, температура нагревающего пара tn=104°С, энтальпия конденсата i=436 кДж/кг, температура нагреваемой воды на входе в теплообменник t=12°С, температура нагреваемой воды на выходе из теплообменника t=42°C, коэффициент теплопередачи k=1,05 кВт/(м2К) и коэффициент, учитывающий потери теплоты теплообменником в окружающую среду, η=0,97.

Задача 178. Определить расход нагреваемой воды и средний температурный напор в прямоточном пароводяном теплообменнике, если известны расход нагревающего пара D1=1 кг/с, давление нагревающего пара pп=0,118 МПа, температура нагревающего пара tn=104°C,энтальпия конденсата i=436 кДж/кг, температура нагреваемой воды на входе в теплообменник t=10°C, температура нагреваемой воды на выходе из теплообменника t=36°С и коэффициент, учитывающий потери теплоты теплообменником в окружающую среду, η=0,98.

Задача 179. Определить поверхность нагрева прямоточного водоводяного теплообменника, если известны расход нагревающей воды W1=2 кг/с, расход нагреваемой воды W2=2,28кг/с, температура нагревающей воды на входе в теплообменник t=97°С, температура нагреваемой воды на входе в теплообменник t=17°C, температура нагреваемой воды на выходе из теплообменника t=47°C,коэффициент теплопередачи k=0,95 кВт/(м2·К) и коэффициент, учитывающий потери теплоты теплообменником в окружающую среду, η=0,97.

Задача 180. Определить расчетную производительность и расчетный напор питательного насоса для котельной с максимальной паропроизводительностьюDmах=5,56кг/с, если известны давление в барабане котла рк=1,4 МПа, плотность воды ρ=958 кг/м3, сопротивление всасывающего и нагнетательного трубопроводов Нсет=0,2МПа, коэффициент запаса по паропроизводительности котельной β1=1,2 и коэффициент запаса по напору β2=1,1.

Задача 181. Определить мощность электродвигателя для привода питательного насоса для котельной с максимальной паропроизводительностьюDmax=8,34 кг/с, если известны давление в барабане котла рк=2,4 МПа, температура перекачиваемой воды tпв=100°С, сопротивление всасывающего и нагнетательного трубопроводов Нсет=0,2 МПа, коэффициент запаса по паропроизводительности котельной β1=1,2, коэффициент запаса по напору β2=1,1 и кпд питательного насоса ηпн=0,8.

Задача 182. Определить расчетную производительность и расчетный напор питательного насоса котельной, если известны давление в барабане котла рк=3,6 МПа, сопротивление всасывающего и нагнетательного трубопроводов Нсет=0,2 МПа, коэффициент запаса по напору β2=1,1, мощность электродвигателя для привода питательного насоса N=100 кВт и кпд питательного насоса ηпн=0,75.

Задача 183. Определить мощность электродвигателя для привода питательного насоса для котельной с максимальной паропроизводительностьюDmax=1,8 кг/с, если известны давление в барабане котла рк=2,4 МПа, плотность воды ρ=958 кг/м3, сопротивление всасывающего и нагнетального трубопроводов Нсет=0,15 МПа, коэффициент запаса по паропроизводительности котельной β1=1,2, коэффициент запаса по напору β2=1,1 и кпд питательного насоса ηпн=0,74.

Задача 184. Определить величину непрерывной продувки и расход воды на выходе из расширителя непрерывной продувки котельного агрегата паропроизводительностьюD=5,56 кг/с, если давление в котле p1=1,37 МПа, давление в расширителе р2=0,118 МПа, степень сухости пара, выходящего из расширителя, х=0,98, солесодержание питательной воды Sпв=8,75·10-5 кг/кг и солесодержание продувочной воды Sпр=3·10-3 кг/кг.

Задача 185. Определить величину непрерывной продувки и количество пара, выделяющегося из продувочной воды в расширителе непрерывной продувки котельного агрегата паропроизводительностьюD=4,16 кг/с, если давление в котле р1=1,37 МПа, давление в расширителе р2=0,12 МПа, степень сухости пара, выходящего из расширителя, х=0,98, солесодержание питательной воды Sпв=9·10-5 кг/кг и солесодержание продувочной воды Sпр=3,1·10-3 кг/кг.

Задача 186. Определить количество продувочной воды и расход воды на выходе из расширителя непрерывной продувки котельного агрегата паропроизводительностьюD=6,9кг/с, если величина непрерывной продувки Р=4%; энтальпия продувочной воды i=836 кДж/кг, давление в расширителе р2=0,12 МПа и степень сухости пара, выходящего из расширителя, х=0,98.