СТ(СА)18  Инженерные сети и сооружения 1, пр. 12.01.20.

Практическая работа. 
Выполнить расчет по определению суточного водопотребления (расхода) поселка городского типа, при следующих исходных данных:

1. Общая площадь застройки поселка – 137,18 га;

2. Площадь застройки благоустроенным жильем – 107,53 га;

3. Площадь застройки не благоустроенным жильем – 29,65 га;

4. Площадь зеленых насаждений – 6,85 га;

5. Площадь дорог с покрытием (асфальтированных)- 10,75 га;

6. Количество жителей, проживающих в благоустроенном  секторе – 27959 чел;

А) количество жителей, проживающих с нагревательными колонками (титанами) – 11184 чел;

Б) количество жителей, проживающих в домах, с централизованным горячим водоснабжением – 16775 чел;
7. Количество жителей, проживающих в неблагоустроенном секторе – 2965 чел;

8. Производственное предприятие – молочно-консервный  завод, изготавливающий 1,2 т продукции в сутки (норма водопотребления на 1 тонну – 3,8 куб м. воды) ;

9. На территории поселка имеются объекты социально-культурного назначения : школа – 350 учащихся; ясли – сад – 200 мест; прачечная – 300 кг белья.   

По методике, представленной ниже.

Определение суточных объемов воды поселка
Основой для определения объемов воды служат заданные количества потребляемой воды, режим ее потребления, а также требуемые и допустимые значения давлений в водопроводной сети.

Различают следующие основные виды (категории) потребления воды[1,3,6]:

· на хозяйственно-питьевые нужды населения;

· на производственные нужды;

· на пожаротушение.

В качестве основного измерителя количества воды, требуемой для водоснабжения данного объекта, обычно принимается суточный расход. Так средний суточный расход воды 
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 хозяйственно-питьевые нужды населенного места будут  находиться по формуле:
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- средняя норма расхода воды на одного жителя в сутки, определяется по[9];

      N- расчетное  число жителей, которое должно приниматься в соответствии с проектом планировки города или поселка.


В населенном месте суточный расход воды меняется в течение года в связи с изменениями режима жизни населения и климатических условий, а также сезонностью некоторых расходов воды.


Величина вероятного расхода воды в сутки максимального водопотребления является тем основным расчетным расходом, на подачу которого должен быть проектируемый водопровод.


В соответствии с действующими нормами суточный расход воды городом в дни наибольшего (максимального) водопотребления определяется  по формуле:
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EMBED Equation.3[image: image5.wmf],
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где 
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- максимальная норма расхода воды на одного жителя в сутки.

Ниже приведена таблица удельного среднесуточного (за год) водопотребления  населением (табл. 1.1) [9].

Таблица 1.1
Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения

	№ п/п
	Степень благоустройства районов жилой застройки
	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на 1 жителя, среднесуточное (за год), (л/сут)

	1
	2
	3

	1
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн
	125-160

	2
	То же, с ванными и местными водонагревателями
	160-230

	3
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с централизованным горячим водоснабжением и канализацией
	220-280


*Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на 1 жителя следует принимать 30-50 л/сут.
Для определения полной расчетной потребности в воде города или поселка на хозяйственно-питьевые нужды к полученному максимальному суточному расходу должно быть прибавлено:

1) количество воды, необходимой на хозяйственно-питьевые нужды рабочих во время пребывания их на производстве, с учетом запланированного числа рабочих  (или числа рабочих смен);

2) расходы воды на поливку зеленных насаждений.

На производственные нужды суточный расход воды определяется по заданиям промышленности.

Весь расчет  по определению суточных расходов ведется в табличной форме  (табл. 1.2).

Таблица 1.2

Определение суточных расходов для нужд поселка

	Наименование потребителей (категории)
	Единицы измерения
	Норма водопотребления q(л/сут)
	Количество водопотребителей
	Суточный расходQ
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